GOODWE

Pin lưu trữ GoodWe Lynx A G4 16.1kWh – GW16.1-BAT-LV-G10

Mô tả tổng quan

GoodWe GW16.1-BAT-LV-G10 thuộc dòng Lynx A G4, là pin lưu trữ điện áp thấp sử dụng cell LFP (LiFePO₄) dung lượng định mức 16,1kWh và dung lượng khả dụng từ 14,9kWh. Pin sử dụng cell 314Ah, hỗ trợ công suất xả liên tục tối đa 10kW, mở rộng đến 30 bộ song song và đạt chuẩn bảo vệ IP65. Sản phẩm được thiết kế cho hệ thống điện mặt trời lưu trữ dân dụng, giúp tăng tỷ lệ tự sử dụng điện mặt trời và duy trì nguồn điện dự phòng khi lưới điện gặp sự cố.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng định mức | 16,1 kWh |
| Công nghệ pin | LFP – LiFePO₄ |
| Dung lượng cell | 314 Ah |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Công suất xả tối đa | 10 kW |
| Tuổi thọ thiết kế | 10.000 chu kỳ* |

* GoodWe công bố 10.000 chu kỳ dựa trên dữ liệu thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm cụ thể; đây không đồng nghĩa với thời hạn bảo hành 10.000 chu kỳ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW16.1-BAT-LV-G10 |
| Dòng sản phẩm | Lynx A G4 Series |
| Loại pin | LFP – LiFePO₄ |
| Dung lượng định mức | 16,1 kWh |
| Dung lượng khả dụng | ≥14,9 kWh |
| Dung lượng định mức | 314 Ah |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dải điện áp hoạt động | 45,92 – 57,76 V |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 157 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 200 A |
| Công suất sạc tối đa | 8 kW |
| Công suất xả tối đa | 10 kW |
| Công suất xả đỉnh | 16 kW trong 15 giây |
| Giao tiếp | CAN |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +55°C |
| Độ ẩm tương đối | 5 – 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Cấp bảo vệ điện | Class I |
| Kích thước (R × C × S) | 470 × 895 × 245 mm, không gồm chân đế |
| Khối lượng | ≤122 kg |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường / đặt sàn |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 30 bộ song song |
| Bánh xe di chuyển | Tùy chọn |
| Hệ thống chữa cháy Aerosol | Tùy chọn |
| Chống ăn mòn | C5M |
| Chứng nhận an toàn | IEC 62619, IEC 60730, IEC 63056, CE |
| Chứng nhận vận chuyển | UN38.3, MSDS |
| Xuất xứ sản xuất | Trung Quốc |

Các thông số trên lấy từ datasheet chính thức GoodWe Lynx A G4 16kWh, revision 2026. GoodWe cũng xác nhận thiết kế chuỗi hai đầu kết nối, hỗ trợ tối đa 30 pin song song và bảo vệ IP65/C5M.

ĐIỂM NỔI BẬT

Cell LFP 314Ah dung lượng lớn
Sử dụng cell LiFePO₄ 314Ah, dung lượng hệ thống 16,1kWh và dung lượng khả dụng từ 14,9kWh, phù hợp nhu cầu lưu trữ điện năng lớn trong gia đình.

Công suất xả mạnh đến 10kW
Hỗ trợ dòng xả liên tục tới 200A, công suất đầu ra tối đa 10kW và khả năng cấp công suất đỉnh 16kW trong 15 giây, hỗ trợ tốt các tải có công suất khởi động cao.

Tuổi thọ lên tới 10.000 chu kỳ
GoodWe công bố cell 314Ah đạt tới 10.000 chu kỳ trong điều kiện thử nghiệm cụ thể, hướng đến khả năng vận hành lâu dài.

Mở rộng tối đa 30 bộ
Hỗ trợ ghép song song tới 30 pin cùng model, cho phép nâng cấp dung lượng lưu trữ theo nhu cầu trong tương lai.

Bảo vệ IP65 & C5M
Thiết kế bảo vệ chống bụi, nước IP65 kết hợp khả năng chống ăn mòn C5M, phù hợp với nhiều điều kiện lắp đặt.

Lắp đặt linh hoạt, đi dây gọn
Có thể treo tường hoặc đặt sàn; thiết kế hai đầu kết nối Daisy-Chain giúp đơn giản hóa việc ghép nhiều pin và giảm nhu cầu sử dụng busbar trong cấu hình phù hợp.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Phần này mình khuyên website ghi chính xác, vì GoodWe tách bảo hành sản phẩm và bảo hành hiệu suất:

Bảo hành sản phẩm: 5 năm

Bảo hành hiệu suất: 10 năm hoặc đến khi tổng năng lượng xả đạt 53 MWh – tùy điều kiện nào đến trước, với mức dung lượng khả dụng được bảo đảm còn 70% theo điều kiện chính sách bảo hành của hãng.

→ Vì vậy không nên ghi đơn giản “Bảo hành 10 năm” cho model này, vì phần phần cứng của sản phẩm theo chính sách GoodWe hiện hành là 5 năm.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng GoodWe – Lynx A G4 16kWh
Tải Datasheet GW16.1-BAT-LV-G10

Trang sản phẩm chính hãng GoodWe
GoodWe Lynx A G4 Series 16kWh

Chính sách bảo hành chính hãng
GoodWe Limited Warranty – GW16.1-BAT-LV-G10

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Mình đề xuất 6 ô trên website:

Hộ gia đình · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng Backup · Tối ưu tự dùng điện mặt trời · Lưu trữ điện giờ thấp điểm

GoodWe định vị Lynx A G4 16kWh chủ yếu là giải pháp lưu trữ residential, nên nhóm ứng dụng này chính xác hơn việc đưa “nhà máy – dự án utility” như các tấm pin 600W+ phía trước.