GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe ES Uniq 8kW – GW8000-ES-C10

Mô tả tổng quan

GoodWe GW8000-ES-C10 là inverter Hybrid 1 pha công suất 8kW dành cho hệ thống điện mặt trời dân dụng kết hợp lưu trữ áp thấp 48V. Thiết bị hỗ trợ đầu vào PV tối đa 16kWp, 2 MPPT, dòng sạc/xả pin liên tục tới 160A và công suất xả pin tối đa 8,8kW. Inverter hỗ trợ nguồn dự phòng với công suất đỉnh 16kVA trong 10 giây, chuyển mạch Backup dưới 4ms, đồng thời tích hợp cổng 3 trong 1 cho máy phát điện, Smart Load hoặc inverter hòa lưới.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 8 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| Công suất PV tối đa | 16 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 160 A |
| Chuyển mạch Backup | <4 ms |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW8000-ES-C10 |
| Dòng sản phẩm | ES Uniq Series |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 8.000 W |
| Công suất AC tối đa | 8.800 W |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 16.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Điện áp khởi động PV | 58 V |
| Dải điện áp MPPT | 60 – 550 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 1 |
| Dòng đầu vào tối đa / MPPT | 32 A / 16 A |
| Dòng tối đa mỗi string | 16 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 48 A / 24 A |
| Loại pin | Li-Ion / Lead-acid |
| Điện áp pin danh định | 48 V |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Điện áp khởi động pin | 44,2 V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 160 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 160 A |
| Công suất sạc tối đa | 8,0 kW |
| Công suất xả tối đa | 8,8 kW |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Tần số AC | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC tối đa phát lên lưới | 40 A |
| Công suất Backup định mức | 8,0 kVA |
| Backup tối đa Off-grid | 8,8 kVA |
| Backup đỉnh | 16 kVA / 10 giây |
| Backup tối đa khi có lưới | 16,5 kVA |
| Dòng Backup tối đa khi Off-grid | 40 A |
| Dòng Backup tối đa khi có lưới | 75 A |
| Thời gian chuyển Backup | <4 ms |
| Đầu vào máy phát định mức | 8,0 kVA |
| Đầu vào máy phát tối đa | 8,8 kVA |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,2% |
| Hiệu suất Battery → AC | 95,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Cổng 3 trong 1 | Generator / Smart Load / On-grid Inverter |
| Ghép song song | Tối đa 6 inverter |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Giao tiếp hệ thống | RS485, Wi-Fi + LAN + Bluetooth |
| Giao thức | Modbus-RTU / Modbus-TCP |
| Hiển thị | LCD + WLAN/App |
| AFCI | Tùy chọn |
| Chống sét DC / AC | Type III / Type III |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C ~ +60°C |
| Độ cao tối đa | 3.000 m |
| Phương pháp làm mát | Quạt thông minh |
| Kích thước (R × C × S) | 560 × 444,5 × 226 mm |
| Khối lượng | 27 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Bộ thông số trên lấy theo đúng cột GW8000-ES-C10 trong datasheet GoodWe Việt Nam. Đặc biệt, 8kW trở lên chuyển sang vỏ lớn 560 × 444,5 × 226mm, nặng 27kg ở bản 8kW và dùng quạt thông minh thay vì đối lưu tự nhiên như bản 3–6kW.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing 200% — Inverter 8kW cho phép kết nối tối đa 16kWp PV, giúp tăng khả năng khai thác năng lượng trong các khoảng thời gian bức xạ không đạt đỉnh.

2 MPPT – hỗ trợ 3 string PV — Cấu hình 2/1 string, trong đó MPPT 1 hỗ trợ 32A và MPPT 2 hỗ trợ 16A; mỗi string tối đa 16A.

Pin áp thấp 48V – sạc/xả 160A — Hỗ trợ pin Li-ion hoặc Lead-acid trong dải 40–60V, công suất sạc 8kW và xả tối đa 8,8kW.

Backup mạnh 16kVA/10 giây — Công suất dự phòng định mức 8kVA, tối đa 8,8kVA và đạt tới 16kVA trong 10 giây, phù hợp cho tải có dòng khởi động lớn.

Generator + Smart Load + Microgrid — Cổng 3 trong 1 có thể sử dụng cho máy phát điện, tải thông minh hoặc inverter hòa lưới; ES Uniq cũng hỗ trợ vận hành microgrid.

IP66 – mở rộng tối đa 6 inverter — Thiết kế IP66 và hỗ trợ ghép song song tối đa 6 thiết bị cho cả hệ thống on-grid và off-grid.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với trang sản phẩm riêng, bạn nên ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

Chính sách bảo hành GoodWe Global hiện hành liệt kê rõ ES Uniq 8–12K trong nhóm Hybrid inverter có 5 năm bảo hành giới hạn tiêu chuẩn.

Nếu bán theo combo GoodWe có chương trình bảo hành mở rộng riêng tại Việt Nam, nên thể hiện chính sách combo ở trang combo, không thay mức bảo hành tiêu chuẩn của inverter.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ES Uniq 3–12kW – tiếng Việt

User Manual GoodWe ES Uniq 8–12kW

Trang sản phẩm GoodWe ES Uniq Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Backup toàn nhà · Tối ưu điện mặt trời tự dùng · Hệ thống Microgrid dân dụng

GoodWe định vị ES Uniq 8–12kW cho residential applications, đặc biệt các hệ thống tự dùng, lưu trữ và yêu cầu mở rộng.