SOLAX POWER

Inverter Hybrid SolaX X1-HYB 6kW – X1-HYB-6.0-LV-EU

Mô tả tổng quan

SolaX X1-HYB-6.0-LV-EU là inverter Hybrid 1 pha áp thấp công suất 6kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng kết hợp pin lưu trữ. Thiết bị hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 12kWp, 2 MPPT độc lập, pin Lithium hoặc ắc quy chì trong dải 40–60V và dòng sạc/xả tối đa 120A. Ngõ EPS có khả năng đạt công suất đỉnh 12kVA trong 10 giây, thời gian chuyển mạch dưới 4ms, đồng thời hỗ trợ Microgrid, máy phát điện và ghép song song tối đa 3 inverter.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 6 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| PV tối đa khuyến nghị | 12 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 120 A |
| Chuyển mạch EPS | <4 ms |

Các giá trị trên được lấy theo đúng cột X1-HYB-6.0-LV-EU trong datasheet Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | X1-HYB-6.0-LV-EU |
| Dòng sản phẩm | X1-HYB-LV-EU |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 6.000 W |
| Công suất biểu kiến định mức | 6.000 VA |
| PV tối đa khuyến nghị | 12.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 550 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Điện áp khởi động | 110 V |
| Dải điện áp MPPT | 80 – 520 V |
| Số MPPT / String | 2 / (1+1) |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 16 A / 16 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 20 A / 20 A |
| Điện áp AC | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC định mức @230V | 26,1 A |
| Dòng AC đầu vào tối đa | 40 A |
| Công suất AC đầu vào tối đa | 9.200 VA |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THDi | <3% |
| Loại pin | Lithium / Acid-chì |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 120 A |
| Công suất EPS định mức | 6.000 VA |
| Công suất EPS đỉnh | 12.000 VA / 10 giây |
| Điện áp EPS | 230 V, 50 / 60 Hz |
| Thời gian chuyển mạch | <4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,0% |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| SPD DC | Type II |
| SPD AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Độ ẩm | 4 – 100% RH |
| Kích thước (R × C × S) | 397 × 490 × 201 mm |
| Khối lượng theo datasheet VN | 18,8 kg |
| Làm mát | Quạt |
| Giao tiếp | CAN, RS485, CT, Meter, NTC, WiFi, WiFi+LAN |
| Ghép song song | Tối đa 3 inverter |
| Bảo hành tại Việt Nam | 7 năm / lên 10 năm khi kết hợp pin SolaX |

Thông số PV, AC, Battery và EPS phía trên đều dựa trên datasheet DAT/SolaX cho X1-HYB-6.0-LV-EU.

Lưu ý về khối lượng: website SolaX Global hiện ghi phiên bản X1-HYB-6.0-LV là 17,3kg, trong khi datasheet X1-HYB-6.0-LV-EU do DAT sử dụng tại Việt Nam ghi 18,8kg. Vì trang của bạn phục vụ thị trường Việt Nam và model chính xác có hậu tố EU, mình đề xuất fill 18,8kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing 200%
Inverter 6kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tới 12kWp, giúp tăng khả năng khai thác điện mặt trời vào sáng, chiều và những thời điểm bức xạ chưa đạt cực đại.

2 MPPT độc lập
Hai MPPT với dòng tối đa 16A mỗi ngõ, thuận tiện khi bố trí hai hướng mái khác nhau và tương thích với nhiều module công suất cao.

Pin áp thấp 40–60V
Hỗ trợ cả pin Lithium và ắc quy chì, dòng sạc/xả tối đa 120A, phù hợp với nhiều giải pháp lưu trữ LV.

EPS 200% trong 10 giây
Công suất dự phòng định mức 6kVA và đạt tới 12kVA trong 10 giây, hỗ trợ tốt các tải có dòng khởi động cao.

Chuyển mạch <4ms
Thời gian chuyển từ lưới sang nguồn EPS rất nhanh, giúp hạn chế gián đoạn khi mất điện.

Microgrid + Generator + ghép song song
Hỗ trợ kết nối máy phát điện, chức năng Microgrid và ghép tối đa 3 inverter cho cả hòa lưới và độc lập.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 7 năm
Lên đến 10 năm khi kết hợp pin lưu trữ SolaX theo chính sách hãng.

Cam kết đặc biệt của SolaX dành cho thị trường Việt Nam nêu X1-Hybrid-LV được kéo dài lên 7 năm; khi inverter kết hợp với pin SolaX thuộc danh sách quy định, cả inverter và pin được kéo dài lên 10 năm.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet X1-HYB-LV-EU tiếng Việt – DAT Solar

Trang sản phẩm X1-HYB-LV-EU – DAT Solar

Trang sản phẩm SolaX X1-HYB-LV chính hãng

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng EPS · Tối ưu điện mặt trời tự dùng