GOODWE

Bộ quản lý pin lưu trữ GoodWe GW110/750-PCU-I-G10

Mô tả tổng quan

GoodWe GW110/750-PCU-I-G10 là bộ điều khiển công suất và quản lý cụm pin dành cho hệ lưu trữ BAT-S Series. Thiết bị phối hợp hoạt động của các pack GW5.1-PACK-I-G10, quản lý quá trình sạc/xả và truyền thông với inverter thông qua CAN, đồng thời hỗ trợ RS485 tùy chọn.

Theo datasheet BAT-S hiện hành, mỗi cụm sử dụng 1 PCU, kết hợp 5–11 pack, tạo hệ lưu trữ từ 25,6 đến 56,3kWh. Hệ hỗ trợ dòng sạc tối đa 100A, dòng xả tối đa 110A và có thể ghép tối đa 6 rack song song.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại thiết bị | PCU – Power Control Unit |
| Dòng sạc tối đa | 100 A |
| Dòng xả tối đa | 110 A |
| Pack quản lý | 5 – 11 pack* |
| Giao tiếp | CAN / RS485 tùy chọn |
| Cấp bảo vệ hệ BAT-S | IP20 |

*Theo datasheet BAT-S hiện hành. Một số manual hệ thống GoodWe 2026 đã bổ sung cấu hình 3–4 pack; mình giải thích ở phần lưu ý revision bên dưới.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW110/750-PCU-I-G10 |
| Loại sản phẩm | PCU – Bộ quản lý/điều khiển pin cao áp |
| Dòng sản phẩm | BAT-S Series |
| Module pin tương thích | GW5.1-PACK-I-G10 |
| Công nghệ pin của hệ | LFP – LiFePO₄ |
| Số PCU / cụm | 1 |
| Số pack / cụm theo datasheet hiện hành | 5 – 11 pack |
| Dung lượng hệ tương ứng | 25,6 – 56,3 kWh |
| Điện áp danh định hệ | 256 – 563,2 V |
| Dải điện áp hoạt động theo cấu hình 5–11 pack | 229,6 – 635,36 V |
| Dòng sạc tối đa | 100 A |
| Dòng xả tối đa | 110 A |
| C-rate sạc tối đa | 1C |
| C-rate xả tối đa | 1,1C |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | CAN |
| RS485 | Tùy chọn |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động hệ thống | 0 ~ +40°C |
| Nhiệt độ sạc battery | 0 ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả battery | -20 ~ +55°C |
| Độ ẩm tương đối | 5–85%, không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Khả năng mở rộng BAT-S | Tối đa 6 rack song song |
| Dung lượng tối đa khi 6 rack × 56,3kWh | 337,8 kWh |
| Bảo hành phần PCU/điện tử | 5 năm |

Các thông số 5–11 pack, 100/110A, điện áp từng cấu hình và khả năng mở rộng 6 rack được GoodWe công bố cho BAT-S.

Kích thước và khối lượng PCU

Tài liệu BAT-S công khai hiện tại của GoodWe không tách kích thước/khối lượng PCU thành một dòng riêng trong bảng datasheet. Tuy nhiên, hồ sơ nhập khẩu ghi đúng model GW110/750-PCU-I-G10 với:

Kích thước: 481 × 550 × 135 mm
Khối lượng: 12 kg

Với website VIETHUNGSOLAR, mình có thể dùng hai số này nhưng nên hiểu đây là số liệu đối chiếu từ hồ sơ hàng hóa, không phải dòng thông số đang được GoodWe in trực tiếp trong datasheet BAT-S mới nhất.

CẤU HÌNH BAT-S

| Số pack GW5.1-PACK-I-G10 | Dung lượng | Điện áp danh định | Dải điện áp hoạt động |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 25,6 kWh | 256 V | 229,6–288,8 V |
| 6 | 30,7 kWh | 307,2 V | 275,52–346,56 V |
| 7 | 35,8 kWh | 358,4 V | 321,44–404,32 V |
| 8 | 40,9 kWh | 409,6 V | 367,36–462,08 V |
| 9 | 46,0 kWh | 460,8 V | 413,28–519,84 V |
| 10 | 51,2 kWh | 512 V | 459,2–577,6 V |
| 11 | 56,3 kWh | 563,2 V | 505,12–635,36 V |

Mỗi cấu hình trên sử dụng 1 GW110/750-PCU-I-G10.

ĐIỂM NỔI BẬT

Quản lý đồng bộ hệ BAT-S
GW110/750-PCU-I-G10 là thành phần điều khiển của rack BAT-S, làm việc cùng các module GW5.1-PACK-I-G10 và inverter GoodWe tương thích.

Sạc 100A – xả 110A
Hệ BAT-S hỗ trợ dòng sạc tối đa 100A và dòng xả tối đa 110A, tương ứng mức 1C/1,1C tùy điều kiện vận hành và cấu hình battery.

CAN + RS485 tùy chọn
CAN là giao thức truyền thông chính của hệ; RS485 được GoodWe công bố là tùy chọn.

Mở rộng tối đa 6 rack
GoodWe công bố BAT-S có thể kết nối tối đa 6 rack song song, đạt tổng dung lượng danh định 337,8kWh khi sử dụng cấu hình 56,3kWh/rack.

Làm mát tự nhiên
PCU/hệ BAT-S sử dụng giải pháp đối lưu tự nhiên, không yêu cầu hệ quạt làm mát cưỡng bức cho rack battery.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Với GW110/750-PCU-I-G10, mình khuyên website ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

Lý do là tài liệu bảo hành BAT Series của GoodWe quy định 5 năm bảo hành sản phẩm cho phần cứng, điện tử và enclosure của hệ, còn bảo hành hiệu suất tới 10 năm chỉ áp dụng cho battery cells. PCU không thuộc phần bảo hành hiệu suất cell 10 năm.

Vì vậy riêng trang PCU không nên ghi “bảo hành 10 năm”.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet BAT-S Series mới – GoodWe

Trang BAT-S Series chính hãng GoodWe

Chính sách bảo hành BAT Series – GoodWe

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

GoodWe BAT-S · Hybrid C&I · Nhà xưởng · Doanh nghiệp · Peak Shaving · Backup · Tối ưu tự tiêu thụ

GW110/750-PCU-I-G10 không lưu trữ 5,12kWh và không sử dụng độc lập. Phần lưu trữ năng lượng nằm ở các GW5.1-PACK-I-G10, còn PCU là bộ điều khiển của cụm battery.