GOODWE

Pin lưu trữ cao áp GoodWe GW5.1-PACK-I-G10 – 5.12kWh

Mô tả tổng quan

GoodWe GW5.1-PACK-I-G10 là module pin lưu trữ sử dụng cell LFP (LiFePO₄), dung lượng 100Ah, điện áp danh định 51,2V và năng lượng danh định 5,12kWh/pack. Module được lắp trong hệ BAT-S dạng rack, kết hợp nhiều pack nối tiếp để tạo hệ lưu trữ cao áp cho các ứng dụng thương mại – công nghiệp. GoodWe hiện công bố các cấu hình từ 5 đến 11 pack, tương ứng 25,6–56,3kWh.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng mỗi pack | 5,12 kWh |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng | 100 Ah |
| Công nghệ pin | LFP – LiFePO₄ |
| Khối lượng | 42,5 kg |
| Cấu hình hệ thống | 5 – 11 pack |

GoodWe xác nhận model pack, năng lượng 5,12kWh và trọng lượng 42,5kg trong datasheet BAT-S hiện hành; chứng nhận Inmetro cũng xác nhận GW5.1-PACK-I-G10 là battery lithium-ion 51,2V.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW5.1-PACK-I-G10 |
| Dòng sản phẩm | BAT-S Series |
| Loại sản phẩm | Module pin lưu trữ cao áp |
| Công nghệ cell | LFP (LiFePO₄) |
| Dung lượng | 100 Ah |
| Điện áp danh định / pack | 51,2 V |
| Năng lượng danh định / pack | 5,12 kWh |
| Khối lượng / pack | 42,5 kg |
| Số pack trong hệ BAT-S hiện hành | 5 – 11 pack |
| Dung lượng hệ thống | 25,6 – 56,3 kWh |
| Điện áp danh định hệ thống | 256 – 563,2 V |
| Dải điện áp hệ thống | 229,6 – 635,36 V tùy cấu hình |
| Dòng sạc tối đa của hệ | 100 A |
| Dòng xả tối đa của hệ | 110 A |
| C-rate tối đa của hệ | 1C sạc / 1,1C xả |
| DoD của hệ BAT-S | 100% |
| Tuổi thọ công bố | 6.000 chu kỳ |
| Điều kiện chu kỳ | 25 ±2°C, 0,5C, 90% DoD, 70% EOL |
| Hiệu suất round-trip | 96% @100% DoD, 0,2C, 25 ±2°C |
| Nhiệt độ sạc | 0 ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | -20 ~ +55°C |
| Làm mát hệ thống | Đối lưu tự nhiên |
| Giao tiếp hệ thống | CAN; RS485 tùy chọn |
| Thiết bị chữa cháy | Aerosol tùy chọn ở cấp pack |
| Cấp bảo vệ hệ BAT-S | IP20 |
| Chứng nhận an toàn | IEC 62619 / IEC 60730-1 / EN 62477-1 / IEC 63056 |

Các giá trị dòng sạc/xả, DoD, chu kỳ, hiệu suất, IP20 và CAN/RS485 ở trên là thông số của hệ BAT-S sử dụng GW5.1-PACK-I-G10, không nên trình bày như khả năng vận hành độc lập của một pack rời. Pack phải làm việc trong hệ thống rack/PCU/BMS tương thích.

Cấu hình hệ thống BAT-S hiện hành

| Số pack | Dung lượng danh định | Dung lượng khả dụng | Điện áp danh định |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 25,6 kWh | 25 kWh | 256 V |
| 6 | 30,7 kWh | 30 kWh | 307,2 V |
| 7 | 35,8 kWh | 35 kWh | 358,4 V |
| 8 | 40,9 kWh | 40 kWh | 409,6 V |
| 9 | 46,0 kWh | 45 kWh | 460,8 V |
| 10 | 51,2 kWh | 50 kWh | 512 V |
| 11 | 56,3 kWh | 55 kWh | 563,2 V |

Đây là revision BAT-S mới hơn. Vì vậy GW5.1-PACK-I-G10 hiện không chỉ dùng cho cấu hình 10 hoặc 11 pack; GoodWe đã mở rộng catalogue xuống tới 5 pack / 25,6kWh.

ĐIỂM NỔI BẬT

Thiết kế modular 5,12kWh — mỗi pack chỉ nặng 42,5kg, giúp thuận tiện hơn khi vận chuyển, lắp vào rack hoặc thay thế từng module so với một khối battery lớn.

LFP – độ an toàn cao — GoodWe sử dụng cell LiFePO₄ cho BAT-S, phù hợp các hệ lưu trữ cố định cần tuổi thọ dài và độ ổn định nhiệt tốt.

Hệ thống mở rộng 25,6–56,3kWh — cùng một model GW5.1-PACK-I-G10 có thể tạo nhiều mức dung lượng bằng cách thay đổi số lượng pack từ 5 đến 11.

DoD tới 100% — BAT-S được GoodWe công bố hỗ trợ độ sâu xả tới 100%, với hiệu suất round-trip 96% trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

6.000 chu kỳ — GoodWe công bố 6.000 chu kỳ ở điều kiện 0,5C, 90% DoD, 25 ±2°C và 70% EOL. Khi đưa lên website, nên giữ nguyên điều kiện này thay vì chỉ ghi “6.000 chu kỳ” đơn lẻ.

Aerosol cấp pack tùy chọn — BAT-S hỗ trợ thiết bị chữa cháy Aerosol ngay ở cấp module, nhưng đây là option, không phải mọi GW5.1-PACK-I-G10 đều mặc định có.

KÍCH THƯỚC MODULE

Chỗ này mình khuyên chưa điền một con số cố định cho riêng GW5.1-PACK-I-G10.

Datasheet GoodWe hiện tại công bố 42,5kg/pack, nhưng kích thước chỉ được ghi cho toàn bộ hệ BAT-S theo số lượng pack, ví dụ:

5 pack: 481 × 925 × 552mm
10 pack: 481 × 1615 × 552mm
11 pack: 481 × 1753 × 552mm.

Từ các số này có thể suy ra chiều cao mỗi tầng tăng khoảng 138mm, nhưng GoodWe không ghi trực tiếp “kích thước GW5.1-PACK-I-G10 = …” trong datasheet hiện hành, nên mình không khuyên tự suy ra rồi đưa lên website như thông số chính hãng.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

GoodWe có tài liệu warranty riêng cho BAT Series. Chính sách hiện công bố:

Bảo hành sản phẩm: 5 năm
Bảo hành hiệu suất cell: đến 10 năm hoặc đến ngưỡng năng lượng throughput quy định, tùy điều kiện nào đến trước.

GoodWe cam kết hệ BAT giữ tối thiểu 70% usable energy trong 10 năm, nhưng phần bảo hành hiệu suất chỉ áp dụng cho battery cells; các thành phần điện tử, enclosure và BMS thuộc bảo hành sản phẩm 5 năm. Bộ chữa cháy tùy chọn có bảo hành 1 năm.

Với trang riêng GW5.1-PACK-I-G10, câu mình khuyên dùng là:

Bảo hành chính hãng: 5 năm; bảo hành hiệu suất cell lên đến 10 năm theo điều kiện của GoodWe.

Cách này chính xác hơn việc chỉ ghi “bảo hành 10 năm”.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet BAT-S Series mới nhất – GoodWe

Datasheet BAT-S tiếng Việt – GoodWe

Trang sản phẩm BAT-S Series chính hãng GoodWe

Chính sách bảo hành BAT Series – GoodWe

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hệ pin BAT-S GoodWe · Hybrid C&I · Nhà xưởng · Cơ sở kinh doanh · Peak Shaving · Backup · Tối ưu tự tiêu thụ điện mặt trời

GW5.1-PACK-I-G10 không phải một pin 5,12kWh dùng độc lập. Nó là module thành phần của hệ battery cao áp BAT-S và phải kết hợp đúng rack, bộ quản lý/PCU và inverter tương thích.