LITHIUM VALLEY

Pin lưu trữ cao áp Lithium Valley FLEX16-UNIT – 16.076kWh

Mô tả tổng quan

Lithium Valley FLEX16-UNIT là module pin lưu trữ LiFePO4 16,076kWh, sử dụng cell 314Ah, điện áp danh định 51,2V. Module được thiết kế dạng xếp tầng Cableless Stacking, hoạt động cùng FLEX16-HBOX và FLEX16-RACK để tạo thành hệ lưu trữ cao áp từ 6–16 module, tương ứng khoảng 96,46–257,22kWh mỗi cụm. Pin tích hợp cân bằng chủ động và hệ thống chữa cháy Aerosol ở cấp module, hướng tới các hệ thống Hybrid/Off-grid và ESS thương mại – công nghiệp.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng module | 16,076 kWh |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng cell | 314 Ah |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 157 A – 0,5C |
| DoD | 95% |
| Tuổi thọ | ≥ 8.000 chu kỳ |

Các giá trị 51,2V, 314Ah, 16,076kWh, 157A và tuổi thọ ≥8.000 chu kỳ được công bố trực tiếp trong Datasheet FLEX16 V1.1.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | FLEX16-UNIT / Flex16-Unit |
| Loại sản phẩm | Module pin lưu trữ cao áp |
| Công nghệ pin | Lithium Iron Phosphate – LiFePO4 |
| Thông số cell | 3,2 V / 314 Ah |
| Điện áp danh định module | 51,2 V |
| Dung lượng danh định | 314 Ah |
| Năng lượng danh định | 16,076 kWh |
| DoD tối đa | 95% |
| Tuổi thọ | ≥8.000 chu kỳ |
| Điều kiện thử chu kỳ | 0,2C, 25°C, 95% DoD, 70% EOL |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 157 A – 0,5C |
| Dòng sạc/xả tối đa | 200 A – 0,64C |
| Dòng xả đỉnh | 280 – 300 A |
| Công suất sạc/xả khuyến nghị | 8,038 kW/module |
| Công suất sạc/xả tối đa | 10,24 kW/module |
| Công nghệ cân bằng | Active Balancing |
| Dòng cân bằng | Tối đa 2 A |
| Hệ thống chữa cháy | Aerosol tích hợp tại cấp pack |
| Phương thức kết nối | Cableless stacking |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +45°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C ~ +50°C |
| Số module/cụm FLEX16 | 6 – 16 module |
| HBOX sử dụng | FLEX16-HBOX |
| Rack sử dụng | FLEX16-RACK |
| Cấp bảo vệ hệ thống FLEX16 | IP20 |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà |
| Làm mát hệ thống | Smart Air Cooling |
| Kích thước module (R × S × C) | 830 × 490 × 230 mm |
| Khối lượng module | Khoảng 113 kg |
| Chứng nhận hệ thống | UN38.3, MSDS, IEC 62619, IEC 61000 |

Các thông số riêng của battery pack nằm ở trang cuối datasheet: 51,2V, 314Ah, 113kg, 830 × 490 × 230mm, Active Balancing tới 2A và 16,076kWh.

CẤU HÌNH HỆ FLEX16

| Số FLEX16-UNIT | Dung lượng hệ | Điện áp danh định |
| --- | --- | --- |
| 6 module | 96,46 kWh | 307,2 V |
| 8 module | 128,61 kWh | 409,6 V |
| 10 module | 160,76 kWh | 512 V |
| 12 module | 192,92 kWh | 614,4 V |
| 14 module | 225,07 kWh | 716,8 V |
| 16 module | 257,22 kWh | 819,2 V |

Một cụm hỗ trợ 6–16 FLEX16-UNIT; Datasheet V1.1 còn công bố khả năng mở rộng đến 12 cụm song song, tương đương khoảng 3,086MWh ở cấu hình lớn nhất.

ĐIỂM NỔI BẬT

16,076kWh trên mỗi module
Mỗi FLEX16-UNIT sử dụng cell LiFePO4 314Ah và cung cấp 16,076kWh, cho phép xây dựng hệ lưu trữ C&I theo từng bước dung lượng khá lớn.

≥8.000 chu kỳ tại 95% DoD
Datasheet V1.1 ghi tuổi thọ ≥8.000 chu kỳ, với điều kiện thử 0,2C, 25°C, 95% DoD và 70% EOL. Đây là con số nên dùng cho FLEX16 thay vì lấy chu kỳ của dòng W16-5A trước đó.

Active Balancing tới 2A
FLEX16-UNIT sử dụng công nghệ cân bằng chủ động với dòng cân bằng lên tới 2A, hỗ trợ duy trì độ đồng đều giữa các cell trong hệ lưu trữ công suất lớn.

Sạc/xả tới 200A
Dòng khuyến nghị 157A (0,5C), dòng tối đa 200A (0,64C) và dòng xả đỉnh được công bố ở mức 280–300A.

Chữa cháy Aerosol tích hợp từng pack
Lithium Valley ghi rõ Built-in aerosol fire suppression device at pack level, giúp bổ sung lớp bảo vệ an toàn ngay tại từng module battery.

Cableless Stacking
Các module sử dụng kết nối xếp tầng không cần dây cáp công suất giữa từng pack, giúp giảm thao tác đấu nối và hỗ trợ thi công hệ dung lượng lớn gọn hơn.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT hiện công bố Lithium Valley được bảo hành chính hãng 10 năm tại Việt Nam, và thông báo cập nhật cell năm 2026 cũng xác nhận chính sách 10 năm tiếp tục được giữ nguyên.

Với FLEX16 mới ra mắt năm 2026, để hồ sơ kỹ thuật chặt chẽ tuyệt đối, điều kiện bảo hành cụ thể vẫn nên theo chứng từ/serial của lô hàng DAT thực tế.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet hiện tại dùng chung cho FLEX16-HBOX + FLEX16-UNIT, trong đó trang 5 là bảng thông số riêng của FLEX16-UNIT:

Tải Datasheet FLEX16 V1.1 – DAT Solar

Trang sản phẩm FLEX16 tại DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Doanh nghiệp · Khách sạn · Tòa nhà thương mại · ESS C&I · Hybrid · Off-grid · Peak Shaving · Backup công suất lớn

FLEX16-UNIT không vận hành độc lập. Module phải được lắp cùng FLEX16-HBOX, rack và inverter/PCS tương thích; DAT hiện cũng đang triển khai FLEX16 cùng dòng Hybrid INVT XD-KTR cho phân khúc doanh nghiệp.