INVT

Inverter hòa lưới INVT XG60KTR-AFCI 60kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG60KTR-AFCI là inverter hòa lưới 3 pha công suất 60kW, được thiết kế cho hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 96kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 4 MPPT với tổng cộng 12 string PV, mỗi MPPT hỗ trợ dòng tối đa 39A. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,8%, cấp bảo vệ IP66, tích hợp SPD Type II phía DC/AC, giám sát dòng từng string và chức năng AFCI trên phiên bản bạn đang sử dụng.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 60 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 96 kWp |
| Số MPPT | 4 MPPT / 12 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,8% |

Các thông số 96kWp, 4 MPPT, 12 string và hiệu suất 98,8% được xác nhận trong catalogue INVT V3.0 và trang DAT Solar Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model thương mại | XG60KTR-AFCI |
| Model nền chính hãng | XG60KTR |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 60.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 66 kVA |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 96.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 160% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1000 V |
| Dải MPPT đầy tải | 520 – 850 V |
| Số MPPT | 4 |
| Số string / MPPT | 3 / 3 / 3 / 3 |
| Tổng số string PV | 12 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 39 A |
| Tổng dòng PV tối đa | 156 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 48 A |
| Tổng Isc DC tối đa | 192 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 95,6 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,8% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,4% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| AFCI | Có – phiên bản AFCI |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| Giám sát dòng từng string PV | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát điện trở cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 650 × 450 × 260 mm |
| Khối lượng | 50 kg |
| Bảo hành tại DAT Solar | 5 năm |

Đây là bộ thông số mình khuyên dùng cho website: 96kWp, 4 MPPT/12 string, 39A/MPPT, Isc 48A/MPPT, 60kW, 66kVA, 95,6A, 98,8%, IP66, 650 × 450 × 260mm và 50kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

4 MPPT – 12 string PV
XG60KTR có 4 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ tới 3 string, tổng cộng 12 chuỗi PV. Cấu hình này phù hợp cho mái nhà xưởng lớn có nhiều khu vực lắp đặt hoặc điều kiện bức xạ khác nhau.

PV đầu vào tới 96kWp
Inverter 60kW cho phép kết nối mảng PV tối đa 96kWp, tương ứng tỷ lệ DC/AC lên tới 160% theo công bố của INVT.

Dòng đầu vào 39A/MPPT
Mỗi MPPT hỗ trợ dòng tối đa 39A, dòng ngắn mạch tối đa 48A. Đây là thông số cần đặc biệt kiểm tra khi chia ba string song song trên cùng một MPPT với các tấm pin dòng cao hiện nay.

AFCI – phát hiện hồ quang DC
Catalogue tiêu chuẩn của INVT ghi AFCI là tùy chọn; với đúng phiên bản XG60KTR-AFCI, chức năng này được trang bị để phát hiện sự cố hồ quang và dừng inverter khi xảy ra lỗi.

Hiệu suất tối đa 98,8%
Hiệu suất MPPT đạt 99,9%; catalogue hiện hành ghi hiệu suất Châu Âu của XG60KTR là 98,4%.

IP66 + SPD Type II DC/AC
Thiết bị đạt IP66, hỗ trợ lắp ngoài trời, tích hợp SPD Type II cho cả phía DC và AC, đồng thời có Smart I-V Curve Diagnosis hỗ trợ phát hiện lỗi chuỗi PV.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar hiện công bố trực tiếp bảo hành 5 năm cho dòng INVT XG 50–60kW tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

INVT On-grid Solar Inverter Catalog V3.0 – chính hãng

Catalogue XG50–70KTR chính hãng INVT

Trang sản phẩm XG50–70KTR chính hãng INVT

Trang XG50KTR / XG60KTR tại DAT Solar Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Cơ sở sản xuất · Tòa nhà thương mại · Trang trại · Điện mặt trời C&I · Hệ thống áp mái công suất lớn

INVT định vị XG50–70KTR cho các hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp. Đây là inverter hòa lưới thuần túy, vì vậy không nên đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào trang sản phẩm