SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG20RT 20kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG20RT là inverter hòa lưới 3 pha công suất 20kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn và các công trình thương mại – doanh nghiệp. Thiết bị hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 30kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 2 MPPT với tổng cộng 4 string và đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa 98,5%. SG20RT còn tích hợp AFCI, PID Recovery, chống sét Type II phía DC/AC và khả năng giám sát hệ thống từ xa.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 20 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 30 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 4 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |

Các giá trị này theo đúng cấu hình SG20RT đang được DAT Solar công bố tại Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG20RT |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 20.000 W |
| Công suất AC tối đa | 22.000 VA |
| PV khuyến nghị tối đa | 30.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp PV tối thiểu / Khởi động | 180 V / 180 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V |
| Số MPPT độc lập | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 4 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 25 A / 25 A |
| Tổng dòng PV tối đa | 50 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 32 A / 32 A |
| Tổng dòng ngắn mạch DC | 64 A |
| Điện áp AC danh định | 3/N/PE – 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V |
| Dòng AC tối đa | 31,9 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,1% |
| AFCI | Có |
| PID Recovery | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Bảo vệ đảo cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m; giảm công suất trên 2.000 m |
| Làm mát | Smart Forced Air Cooling |
| Độ ồn điển hình | 45 dB(A) |
| Kích thước (R × C × S) | 370 × 480 × 195 mm |
| Khối lượng | 21 kg |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
| Topology | Không biến áp |
| Hiển thị | LED |
| Giao tiếp | WLAN / Ethernet / RS485 / DI / DO |
| Kết nối DC | MC4 |
| Kết nối AC | Plug & Play |
| Bảo hành tại Việt Nam | 5 năm |

Bộ số trên bám theo trang SG20RT và catalogue DAT Solar dành cho Việt Nam.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 30kWp — Inverter 20kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 30kWp, tương ứng tỷ lệ DC/AC khoảng 150%, giúp tăng khả năng thu năng lượng khi bức xạ không đạt mức cực đại.

2 MPPT – 4 string PV — Hai MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string; cấu hình đang phân phối tại Việt Nam có dòng tối đa 25A/MPPT.

Điện áp DC tối đa 1100V — Dải MPPT 160–1000V giúp linh hoạt khi thiết kế số lượng module nối tiếp cho hệ thống công suất lớn.

Hiệu suất tối đa 98,5% — Hiệu suất Châu Âu đạt 98,1%, giúp giảm tổn hao chuyển đổi DC sang AC.

AFCI + PID Recovery + SPD Type II — Inverter tích hợp bảo vệ hồ quang, chức năng phục hồi PID và chống sét lan truyền Type II cho cả phía DC và AC.

IP65 – chống ăn mòn C5 — Thiết kế phù hợp môi trường ngoài trời, sử dụng hệ thống làm mát bằng quạt thông minh và có khả năng chống ăn mòn C5.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar hiện công bố trực tiếp bảo hành 5 năm cho đúng model SG20RT tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Catalogue SG15RT / SG17RT / SG20RT tiếng Việt – DAT Solar

Datasheet chính hãng Sungrow SG15RT / SG17RT / SG20RT

Trang sản phẩm SG20RT – DAT Solar Việt Nam

Sungrow vẫn liệt kê SG20RT trong User Manual cập nhật 2025 cùng với dòng RT-P2, nên đây vẫn là model có tài liệu hỗ trợ kỹ thuật hiện hành.

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Biệt thự 3 pha · Văn phòng · Showroom · Nhà xưởng nhỏ · Công trình thương mại · Điện mặt trời hòa lưới 3 pha

SG20RT là inverter hòa lưới, vì vậy không nên đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào phần ứng dụng.