GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe GW30K-ET 30kW 3 Pha – ET Series Cao Áp

Mô tả tổng quan

GoodWe GW30K-ET là biến tần Hybrid 3 pha công suất 30kW, thuộc dòng ET 15–30kW sử dụng pin lưu trữ điện áp cao. Model này hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 45kWp, 3 MPPT – 6 string, 2 đầu vào pin độc lập với dải điện áp 200–800V, cùng công suất sạc/xả tối đa 30kW. GoodWe định hướng dòng ET này cho hệ dân dụng công suất lớn và các ứng dụng thương mại – công nghiệp quy mô nhỏ, đặc biệt khi cần lưu trữ năng lượng, Backup và tiết giảm phụ tải đỉnh.

Lưu ý model: GW30K-ET là phiên bản HV – điện áp cao 200–800V, thuộc ET 15–30kW. Không nhầm với các dòng ET LV sử dụng hệ pin điện áp thấp.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 30 kW – 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 45 kWp |
| Điện áp pin lưu trữ | 200 – 800 V HV |
| MPPT | 3 MPPT – 6 string |
| Công suất sạc/xả | 30 kW |
| Cấp bảo vệ | IP66 |

GW30K-ET có 3 MPPT, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string với dòng tối đa 30A/MPPT; GoodWe công bố dòng PV tối đa 15A/string cho dòng ET này.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW30K-ET |
| Dòng sản phẩm | ET Series 15–30kW |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid 3 pha – điện áp cao |
| Công suất đầu ra danh định | 30.000 W |
| Công suất biểu kiến danh định lên lưới | 30.000 VA |
| Công suất biểu kiến tối đa lên lưới | 33.000 VA |
| Điện áp AC danh định | 380 / 400 V, 3L/N/PE |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC tối đa lên lưới | 47,8 A @400V |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 45.000 W |
| Điện áp PV tối đa | 1.000 V* |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Điện áp khởi động PV | 200 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V |
| Số MPPT | 3 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 |
| Dòng đầu vào tối đa / MPPT | 30 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 38 A |
| Loại pin lưu trữ | Li-ion |
| Điện áp pin danh định | 500 V |
| Dải điện áp pin | 200 – 800 V |
| Điện áp khởi động pin | 200 V |
| Số đầu vào pin | 2 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 50 A × 2 |
| Dòng xả liên tục tối đa | 50 A × 2 |
| Công suất sạc tối đa | 30.000 W |
| Công suất xả tối đa | 30.000 W |
| Công suất Backup danh định | 30.000 VA |
| Backup khi mất lưới | 30 kVA; tối đa 36 kVA / 60 giây |
| Dòng Backup tối đa | 45,5 A; 54,5 A / 60 giây |
| Hiệu suất tối đa | 98,0% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất Battery → AC tối đa | 97,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| THD đầu ra | <3% |
| Giao tiếp BMS | RS485 / CAN |
| Giao tiếp Smart Meter | RS485 |
| Giám sát | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Giao diện | LED, WLAN + APP |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Tự tiêu thụ ban đêm | <15 W |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |

* GoodWe lưu ý với hệ 1.000V, điện áp vận hành tối đa là 950V. Công suất Backup quá tải chỉ đạt được khi PV và battery có đủ năng lượng.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng GW30K-ET |
| --- | --- |
| PV | Tối đa 45kWp |
| MPPT | 3 MPPT – 6 string |
| Dòng mỗi MPPT | 30A |
| Pin lưu trữ | Li-ion HV 200–800V |
| Số đầu vào pin | 2 |
| Dòng sạc/xả | 50A × 2 / 50A × 2 |
| Công suất sạc/xả | 30kW / 30kW |
| Điện lưới | 3 pha 380/400V |
| Backup | 30kVA danh định |
| BMS | RS485 / CAN |
| Smart Meter | RS485 |
| Giám sát | WiFi + LAN + Bluetooth |

Điểm đáng chú ý của GW30K-ET so với GW20K-ET là được nâng lên 3 MPPT, 6 string và 2 đầu vào battery, phù hợp hơn với hệ PV và lưu trữ có quy mô lớn.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tối đa 45kWp — GoodWe cho phép oversizing DC lên tới 150%, tức inverter 30kW có thể kết nối tối đa 45kWp PV theo datasheet tiêu chuẩn.

3 MPPT – 6 string PV — mỗi MPPT hỗ trợ 2 string, giúp linh hoạt hơn khi mái có nhiều hướng hoặc chia thành nhiều vùng pin khác nhau. Dòng tối đa đạt 30A/MPPT và 15A/string.

2 đầu vào pin độc lập — GW30K-ET có 2 battery input, mỗi đầu vào hỗ trợ dòng sạc/xả liên tục tới 50A, tạo lợi thế khi triển khai hệ lưu trữ dung lượng lớn.

Sạc/xả tối đa 30kW — cho phép khai thác công suất lớn từ hệ battery HV 200–800V, phù hợp cho hệ thống cần chuyển dịch năng lượng từ ban ngày sang giờ cao điểm hoặc buổi tối.

Backup mạnh 30kVA — công suất Backup danh định đạt 30kVA, có khả năng chịu tải tới 36kVA trong 60 giây nếu PV và pin đáp ứng đủ năng lượng.

Tiết giảm phụ tải đỉnh – Peak Shaving — GoodWe thiết kế ET Series để giảm lượng công suất lấy từ lưới trong thời điểm tải cao, phù hợp cho cơ sở thương mại và doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu chi phí điện.

Điều khiển tải thông minh — tiếp điểm khô tích hợp có thể điều khiển các tải bên ngoài theo chiến lược quản lý năng lượng của hệ thống.

Bảo vệ an toàn tích hợp — có giám sát dòng string PV, chống đảo cực PV/battery, bảo vệ quá dòng và ngắn mạch AC, SPD DC Type II, cùng AFCI tùy chọn.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 520 × 660 × 220 mm

Khối lượng: 54 kg

Độ ồn: <60 dB

Làm mát: Quạt thông minh

Cấp bảo vệ: IP66

Lắp đặt: Treo tường

Đây là thông số được GoodWe công bố trực tiếp cho GW30K-ET.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Theo chính sách bảo hành GoodWe hiện hành, ET 15–30K nằm trong nhóm inverter Hybrid được:

Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn: 5 năm.

Chính sách hiện hành của GoodWe ghi thời điểm bắt đầu tính bảo hành là ngày lắp đặt đầu tiên hoặc 6 tháng sau ngày sản xuất, tùy mốc nào đến trước.

Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm theo chính sách GoodWe.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ET 15–30kW – Tiếng Việt

Trang sản phẩm ET 15–30kW – GoodWe Việt Nam

Chính sách bảo hành GoodWe Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Doanh nghiệp · Showroom · Văn phòng · Trung tâm dịch vụ · Nhà xưởng quy mô nhỏ · Hybrid C&I · Peak Shaving · Backup · Tối ưu tự tiêu thụ · Hệ thống lưu trữ công suất lớn

GoodWe định vị ET 15–30kW cho các hệ dân dụng lớn và C&I quy mô nhỏ, với lưu trữ năng lượng, quản lý tải và Peak Shaving là các chức năng trọng tâm.