GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe GW10KN-ET 10kW 3 Pha – ET PLUS+ 16A

Mô tả tổng quan

GoodWe GW10KN-ET là biến tần Hybrid 3 pha công suất 10kW, thuộc dòng ET PLUS+ Series 16A, được thiết kế cho hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ cao áp. Inverter hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 15kW, 2 MPPT với dòng vào tối đa 16A/MPPT, kết nối pin Li-ion điện áp 180–600V và công suất sạc/xả tối đa 10kW. Đây là dòng phù hợp cho hộ gia đình 3 pha, biệt thự và các cơ sở dịch vụ cần vừa hòa lưới, vừa lưu trữ và có nguồn dự phòng khi mất điện.

Lưu ý model: GW10KN-ET là phiên bản ET PLUS+ 16A. Không nên nhầm với GW10K-ET đời trước, vì GoodWe công bố GW10KN-ET hỗ trợ 16A/MPPT, trong khi GW10K-ET là 12,5A/MPPT.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 10 kW – 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 15 kWp |
| Điện áp pin lưu trữ | 180 – 600 V |
| MPPT | 2 MPPT – 16 A/MPPT |
| Hiệu suất tối đa | 98,2% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |

Các giá trị trên được GoodWe công bố trực tiếp trong datasheet ET PLUS+ Series 16A dành cho GW10KN-ET.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW10KN-ET |
| Dòng sản phẩm | ET PLUS+ Series 16A |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid 3 pha |
| Công suất đầu ra danh định | 10.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa lên lưới | 11.000 VA |
| Điện áp AC danh định | 380 / 400 V, 3L/N/PE |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC tối đa phát lên lưới | 16,5 A |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 15.000 W |
| Điện áp PV tối đa | 1.000 V* |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Điện áp khởi động PV | 180 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Dòng đầu vào tối đa / MPPT | 16 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 21,2 A |
| Loại pin lưu trữ | Li-ion |
| Điện áp pin danh định | 500 V |
| Dải điện áp pin | 180 – 600 V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 25 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 25 A |
| Công suất sạc tối đa | 10.000 W |
| Công suất xả tối đa | 10.000 W |
| Công suất Backup danh định | 10.000 VA |
| Công suất Backup tối đa khi mất lưới | 10.000 VA; 16.500 VA trong 60 giây ** |
| Dòng Backup tối đa | 16,5 A |
| Hiệu suất tối đa | 98,2% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất Battery → AC tối đa | 97,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| THD đầu ra | <3% |
| Giao tiếp BMS | CAN / RS485 |
| Giao tiếp Smart Meter | RS485 |
| Giám sát | WiFi; WiFi + LAN / 4G tùy chọn |
| Giao diện | LED, APP |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên – không quạt |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Tự tiêu thụ ban đêm | <15 W |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |

* Datasheet GoodWe lưu ý với hệ thống 1.000V, điện áp vận hành tối đa là 950V.
** Mức công suất Backup cực đại chỉ đạt được khi nguồn PV và pin lưu trữ có đủ công suất.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng của GW10KN-ET |
| --- | --- |
| PV | Tối đa 15kWp |
| MPPT | 2 MPPT, 1 string/MPPT |
| Pin lưu trữ | Li-ion HV 180–600V |
| Công suất sạc/xả | Tối đa 10kW |
| Điện lưới | 3 pha 380/400V |
| Đầu ra Backup | 10kVA danh định |
| Smart Meter | RS485 |
| BMS pin | CAN mặc định / RS485 |
| Giám sát từ xa | WiFi; LAN hoặc 4G tùy chọn |

GoodWe có danh sách pin tương thích riêng cho ET PLUS+. Vì vậy khi ghép battery thực tế, nên kiểm tra đúng model battery + số module + firmware BMS, thay vì chỉ dựa vào việc điện áp nằm trong khoảng 180–600V.

ĐIỂM NỔI BẬT

Vượt công suất DC đến 150% — GW10KN-ET cho phép đấu tối đa 15kWp PV trên inverter AC 10kW, giúp tăng khả năng khai thác sản lượng vào những thời điểm bức xạ thấp. GoodWe công bố ET PLUS+ hỗ trợ 150% DC oversizing.

Dòng PV 16A – phù hợp module công suất lớn — phiên bản GW10KN-ET được nâng dòng đầu vào lên 16A cho mỗi MPPT, thuận lợi hơn khi kết hợp các tấm pin thế hệ mới có dòng làm việc cao.

Pin lưu trữ cao áp 180–600V — hỗ trợ pin Li-ion HV với dòng sạc/xả liên tục 25A và công suất sạc/xả tối đa 10kW.

Backup mạnh tới 16,5kVA trong 60 giây — đầu ra dự phòng danh định đạt 10kVA và có khả năng chịu công suất ngắn hạn cao khi PV và battery đáp ứng đủ năng lượng.

Chuyển mạch UPS dưới 10ms — GoodWe công bố ET PLUS+ hỗ trợ chuyển sang nguồn Backup ở cấp UPS <10ms, phù hợp cho các tải cần duy trì liên tục.

Đầu ra không cân bằng 100% — hỗ trợ tải giữa các pha không đồng đều trong cả chế độ tự tiêu thụ và Backup, đặc biệt hữu ích cho nhà ở 3 pha.

Peak Shaving & Smart Load Control — hỗ trợ cắt giảm phụ tải đỉnh và điều khiển tải thông minh, giúp ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời và pin lưu trữ vào thời điểm phù hợp.

Không quạt – vận hành êm — inverter sử dụng đối lưu tự nhiên, phù hợp lắp đặt tại khu vực dân dụng; manual GoodWe công bố mức tiếng ồn dưới 30dB.

Bảo vệ IP66 — phù hợp với nhiều điều kiện lắp đặt trong nhà và ngoài trời. Inverter tích hợp các chức năng bảo vệ như chống đảo cực PV, chống đảo lưới, quá dòng/ngắn mạch AC, DC Switch và chống sét lan truyền phía DC.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 415 × 516 × 180 mm

Khối lượng: 24 kg

Thiết kế treo tường, làm mát bằng đối lưu tự nhiên, không sử dụng quạt. Đây là kích thước được GoodWe công bố trực tiếp cho GW10KN-ET, không phải kích thước suy ra từ model khác.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Theo chính sách bảo hành inverter hiện hành của GoodWe:

Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn: 5 năm.

GoodWe liệt kê rõ ET Plus+ trong nhóm inverter hybrid được áp dụng bảo hành giới hạn 5 năm. Hãng cũng cung cấp các tùy chọn gia hạn bảo hành, trong đó có phương án kéo dài đến 7 hoặc 10 năm tùy điều kiện và kênh phân phối.

Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm – hỗ trợ gia hạn theo chính sách GoodWe.

Không nên mặc định ghi 10 năm cho GW10KN-ET nếu lô hàng cụ thể chưa được đăng ký chương trình gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ET PLUS+ 16A – Tiếng Việt PDF

Trang sản phẩm ET PLUS+ chính hãng GoodWe Việt Nam

Trang sản phẩm GW10KN-ET tại DAT Solar

Chính sách bảo hành GoodWe Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình sử dụng điện 3 pha · Biệt thự · Văn phòng · Showroom · Cơ sở dịch vụ · Hệ Hybrid có lưu trữ · Backup khi mất điện · Peak Shaving · Tối ưu tự tiêu thụ điện mặt trời

Với công suất 10kW, dòng ET PLUS+ được GoodWe định hướng chủ yếu cho các hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng cần khả năng vận hành linh hoạt, điều khiển tải và nguồn Backup.