INVT

Inverter Hybrid INVT XD40KTR 40kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XD40KTR là inverter Hybrid 3 pha công suất 40kW, thiết kế cho nhà máy, nhà xưởng và các hệ thống lưu trữ năng lượng C&I. Thiết bị hỗ trợ công suất PV tối đa 60kWp, điện áp PV tối đa 1100V, trang bị 4 MPPT / 8 string, mỗi MPPT chịu dòng tối đa 40A.

Phía lưu trữ, XD40KTR hỗ trợ pin Lithium điện áp cao 160–800V, công suất sạc/xả tối đa 44kW và hai đường battery với dòng tối đa 2 × 100A. Ngõ EPS đạt 40kW, chịu quá tải 150% trong 10 giây và chuyển mạch dưới 10ms.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất Hybrid | 40 kW |
| Công suất PV tối đa | 60 kWp |
| Số MPPT | 4 MPPT / 8 string |
| Điện áp pin | 160 – 800 V |
| Sạc/xả pin tối đa | 44 kW / 2×100 A |
| EPS chuyển mạch | <10 ms |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XD40KTR |
| Dòng sản phẩm | XD30–60KTR |
| Loại inverter | Hybrid 3 pha – High Voltage |
| Công suất AC định mức | 40.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 44 kVA |
| Công suất PV tối đa | 60.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC | 150% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V |
| Số MPPT | 4 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 8 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 60 A |
| Loại pin lưu trữ | Lithium điện áp cao |
| Dải điện áp battery | 160 – 800 V |
| Dải battery đạt full power | 300 – 800 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 44 kW |
| Số cổng battery | 2 |
| Dòng sạc/xả tối đa | 2 × 100 A |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Điện áp lưới | 3/N/PE – 230/400 Vac |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 66,7 A |
| Công suất lấy từ lưới tối đa | 60 kW |
| Dòng vào từ lưới tối đa | 91 A |
| THDi | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| PF điều chỉnh | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Công suất EPS định mức | 40 kW |
| Dòng EPS tối đa/định mức theo bảng | 60,7 A |
| Công suất EPS đỉnh | 150% / 10 giây |
| Công suất đỉnh tương đương | 60 kW / 10 giây |
| Thời gian chuyển EPS | <10 ms |
| AC Passthrough tối đa | 150 A |
| Cổng máy phát | Có |
| Công suất máy phát tối đa | 40 kW |
| Dòng cổng máy phát tối đa | 60,7 A |
| Tải mất cân bằng 3 pha | Hỗ trợ 100% |
| Vận hành song song | Có |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất Battery charge/discharge | 97,5% |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| SPD | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ cao tối đa | 4.000 m |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Hiển thị | LCD / LED |
| Tự tiêu thụ | <15 W |
| Topology | Không biến áp |
| Kích thước (R × C × S) | 620 × 900 × 300 mm |
| Khối lượng | 92 kg |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

Các thông số AC, battery, EPS và thông số vật lý trên được INVT công bố chung cho dòng XD30–60KTR; riêng XD40KTR có 44kVA, 66,7A AC, 44kW battery, EPS 40kW và 60,7A.

ĐIỂM NỔI BẬT

4 MPPT – 8 string PV
XD40KTR có 4 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string, dòng tối đa 40A/MPPT và Isc tối đa 60A/MPPT. Cấu hình này phù hợp với hệ thống nhà xưởng có nhiều khu vực mái hoặc nhiều hướng lắp đặt.

PV đầu vào tới 60kWp
Revision V3.1 mới dùng mức PV tối đa 60kWp, tương đương DC oversizing 150% trên inverter 40kW.

Battery cao áp 160–800V
Thiết bị hỗ trợ battery Lithium 160–800V, trong đó vùng đạt công suất sạc/xả đầy đủ là 300–800V. Công suất sạc/xả của XD40KTR đạt 44kW, dòng tối đa 2×100A.

EPS 40kW – quá tải 150%
Ngõ dự phòng định mức 40kW, có thể chịu tải đỉnh tương đương 60kW trong 10 giây, thời gian chuyển nguồn dưới 10ms.

Generator + tải mất cân bằng + Parallel
Dòng XD30–60KTR có cổng máy phát tiêu chuẩn, hỗ trợ Smart Load, tải 3 pha mất cân bằng tới 100% và chạy song song nhiều inverter.

IP66 + SPD Type II + AFCI tùy chọn
Thiết bị đạt IP66, tích hợp chống sét Type II và hỗ trợ AFCI tùy cấu hình.

TƯƠNG THÍCH LITHIUM VALLEY FLEX16

Đây là điểm rất phù hợp với nhóm sản phẩm FLEX16 bạn vừa làm. DAT Group hiện công bố chính thức combo INVT XD-KTR Series 30–60kW + Lithium Valley FLEX16, với dung lượng lưu trữ khoảng 96–257kWh cho mỗi inverter tùy cấu hình.

Trên website có thể ghi:

Tương thích hệ pin lưu trữ Lithium Valley FLEX16 theo cấu hình được DAT Group phê duyệt.

Mình khuyên dùng câu này thay vì ghi “tương thích mọi cấu hình FLEX16”, vì số FLEX16-UNIT thực tế vẫn phải được chọn theo điện áp hệ battery và bảng cấu hình kỹ thuật của DAT.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

INVT Solar hiện công bố bảo hành tiêu chuẩn 5 năm sau khi giao từ nhà máy và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Catalogue riêng XD30–60KTR V3.1 là tài liệu mình khuyên bạn đưa lên website vì đây là revision mới hơn:

Tải XD30–60KTR Catalog V3.1 chính hãng INVT

INVT Download Center hiện liệt kê đúng file này là Version 3.1, cập nhật 20/11/2025.

User Manual XD30–60KTR V1.1

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Doanh nghiệp · Khách sạn · Tòa nhà thương mại · Hybrid C&I · Peak Shaving · Backup tải quan trọng · Hệ lưu trữ FLEX16

XD40KTR không phải inverter hòa lưới thông thường; điểm mạnh của nó là kết hợp PV + Battery + Grid + EPS + Generator trong cùng một hệ thống Hybrid C&I.