INVT

Inverter Hybrid INVT XD50KTR 50kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XD50KTR là inverter Hybrid 3 pha công suất 50kW, thiết kế cho các hệ thống điện mặt trời có lưu trữ tại nhà máy, nhà xưởng, khách sạn và công trình thương mại – công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ PV tối đa 75kWp, điện áp PV tối đa 1100V, trang bị 4 MPPT / 8 string, dòng tối đa 40A/MPPT và dòng ngắn mạch tới 60A/MPPT.

Phía lưu trữ, XD50KTR hỗ trợ pin Lithium cao áp 160–800V, vùng đạt đầy đủ công suất 300–800V, công suất sạc/xả tối đa 55kW và hai cổng battery với dòng tối đa 2 × 100A. Ngõ EPS đạt 50kW, hỗ trợ quá tải 150% trong 10 giây và chuyển nguồn dưới 10ms.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất Hybrid | 50 kW |
| Công suất PV tối đa | 75 kWp |
| Số MPPT | 4 MPPT / 8 string |
| Điện áp pin | 160 – 800 V |
| Sạc/xả pin tối đa | 55 kW / 2×100 A |
| EPS chuyển mạch | <10 ms |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XD50KTR |
| Dòng sản phẩm | XD30–60KTR |
| Loại inverter | Hybrid 3 pha – High Voltage |
| Công suất AC định mức | 50.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 55 kVA |
| Công suất PV tối đa | 75.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC | 150% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V |
| Số MPPT | 4 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 8 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40 A |
| Dòng tối đa / string | 20 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 60 A |
| Loại pin lưu trữ | Lithium điện áp cao |
| Dải điện áp battery | 160 – 800 V |
| Dải battery đạt full power | 300 – 800 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 55 kW |
| Số cổng battery | 2 |
| Dòng sạc/xả tối đa | 2 × 100 A |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Điện áp lưới | 3/N/PE – 230/400 Vac |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 83,4 A |
| Công suất lấy từ lưới tối đa | 75 kW |
| Dòng vào từ lưới tối đa | 114 A |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THDi | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Dải PF | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Công suất EPS định mức | 50 kW |
| Dòng EPS tối đa | 75,8 A |
| Công suất EPS đỉnh | 150% / 10 giây |
| Công suất EPS đỉnh tương đương | 75 kW / 10 giây |
| Thời gian chuyển EPS | <10 ms |
| AC Passthrough tối đa | 150 A |
| Cổng máy phát điện | Có |
| Công suất máy phát tối đa | 50 kW |
| Dòng máy phát tối đa | 75,8 A |
| Smart Load | Có |
| Tải mất cân bằng 3 pha | Hỗ trợ 100% |
| Vận hành song song nhiều inverter | Có |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất sạc/xả Battery | 97,5% |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| Bảo vệ đảo cực DC | Có |
| Anti-islanding | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Bảo vệ quá dòng / quá áp | Có |
| SPD | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao tối đa | 4.000 m |
| Hiển thị | LCD / LED |
| Tự tiêu thụ | <15 W |
| Topology | Không biến áp |
| Kích thước (R × C × S) | 620 × 900 × 300 mm |
| Khối lượng | 92 kg |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

Toàn bộ các thông số chính từ PV, battery, AC, EPS đến kích thước và khối lượng đều nằm trong Catalog V3.1 của đúng dòng XD30–60KTR.

ĐIỂM NỔI BẬT

4 MPPT – 8 string PV
XD50KTR sử dụng 4 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string. Dòng tối đa 40A/MPPT, tương đương 20A/string, phù hợp với các module PV công suất cao hiện nay.

PV đầu vào tới 75kWp
Inverter 50kW hỗ trợ công suất PV tối đa 75kWp, tương ứng mức DC oversizing 150% theo revision V3.1.

Battery cao áp 160–800V – sạc/xả 55kW
Hai cổng battery hỗ trợ tổng dòng tối đa tới 200A, với công suất sạc/xả của riêng XD50KTR đạt 55kW. Vùng battery để đạt toàn công suất là 300–800V.

EPS 50kW – quá tải 150% trong 10 giây
Ngõ backup định mức 50kW và có khả năng chịu tải đỉnh 75kW trong 10 giây, thời gian chuyển sang EPS dưới 10ms, phù hợp với nhiều tải quan trọng trong doanh nghiệp.

Generator + Smart Load + tải mất cân bằng 100%
XD30–60KTR hỗ trợ cổng máy phát, Smart Load, chạy song song nhiều inverter và tải 3 pha mất cân bằng tới 100%, giúp linh hoạt hơn trong các hệ thống C&I thực tế.

IP66 + SPD Type II + AFCI tùy chọn
Thiết bị đạt IP66, tích hợp chống sét Type II và hỗ trợ chức năng AFCI tùy cấu hình.

TƯƠNG THÍCH VỚI LITHIUM VALLEY FLEX16

Đúng với nhóm FLEX16 mà bạn đang làm, DAT Group hiện triển khai chính thức combo Lithium Valley FLEX16 + INVT XD-KTR Series 30–60kW cho các hệ thống lưu trữ thương mại – công nghiệp. DAT cũng cung cấp thiết kế cấu hình, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành chính hãng cho combo này.

Trên website mình khuyên ghi:

“Tương thích hệ pin lưu trữ Lithium Valley FLEX16 theo cấu hình được DAT Group phê duyệt.”

Câu này chặt chẽ hơn “tương thích mọi FLEX16”, vì số lượng FLEX16-UNIT thực tế phải được chọn sao cho điện áp cụm battery phù hợp vùng 160–800V, đặc biệt vùng 300–800V nếu muốn XD50KTR đạt toàn công suất sạc/xả.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

INVT Solar hiện công bố chính sách dịch vụ tiêu chuẩn là 5 năm bảo hành sau khi giao từ nhà máy và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Tài liệu nên đưa lên website nhất là XD30–60KTR Catalog V3.1, vì đây là revision mới hơn và được INVT Download Center niêm yết ngày 20/11/2025.

Tải XD30–60KTR Catalog V3.1 chính hãng INVT

Tải User Manual XD30–60KTR V1.1

Trang sản phẩm XD30–60KTR chính hãng INVT

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Doanh nghiệp · Khách sạn · Tòa nhà thương mại · Hybrid C&I · Peak Shaving · Backup tải quan trọng · Hệ Lithium Valley FLEX16

XD50KTR phù hợp các hệ thống cần phối hợp PV + Battery + Grid + EPS + Generator, thay vì chỉ hòa lưới đơn thuần. INVT định vị dòng XD30–60KTR cho các giải pháp lưu trữ C&I công suất lớn.