INVT

Inverter Hybrid INVT XD60KTR 60kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XD60KTR là inverter Hybrid 3 pha công suất 60kW, hướng tới hệ thống lưu trữ năng lượng cho nhà máy, nhà xưởng và các công trình thương mại – công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ mảng PV tối đa 90kWp, điện áp PV tối đa 1100V, sử dụng 4 MPPT / 8 string với dòng tối đa 40A trên mỗi MPPT.

Phía lưu trữ, XD60KTR hỗ trợ pin Lithium cao áp 160–800V, vùng đạt toàn công suất từ 300–800V, công suất sạc/xả tối đa 66kW và hai cổng battery với dòng tối đa 2 × 100A. Ngõ EPS đạt 60kW, chịu công suất đỉnh 150% trong 10 giây và thời gian chuyển mạch dưới 10ms.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất Hybrid | 60 kW |
| Công suất PV tối đa | 90 kWp |
| Số MPPT | 4 MPPT / 8 string |
| Điện áp pin | 160 – 800 V |
| Sạc/xả pin tối đa | 66 kW / 2×100 A |
| EPS chuyển mạch | <10 ms |

Nguồn: XD30–60KTR Catalog V3.1 chính hãng INVT.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XD60KTR |
| Dòng sản phẩm | XD30–60KTR |
| Loại inverter | Hybrid 3 pha – High Voltage |
| Công suất AC định mức | 60.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 66 kVA |
| Công suất PV tối đa | 90.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 150% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V |
| Số MPPT | 4 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 8 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40 A |
| Dòng tương ứng / string | 20 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 60 A |
| Loại pin lưu trữ | Lithium điện áp cao |
| Dải điện áp Battery | 160 – 800 V |
| Dải Battery đạt full power | 300 – 800 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 66 kW |
| Số cổng Battery | 2 |
| Dòng sạc/xả tối đa | 2 × 100 A |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Điện áp lưới | 3/N/PE – 230/400 Vac |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 100 A |
| Công suất lấy từ lưới tối đa | 90 kW |
| Dòng vào từ lưới tối đa | 137 A |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THDi | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Dải điều chỉnh PF | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Công suất EPS định mức | 60 kW |
| Dòng EPS tối đa | 91 A |
| Công suất EPS đỉnh | 150% / 10 giây |
| Công suất EPS đỉnh tương đương | 90 kW / 10 giây |
| Thời gian chuyển EPS | <10 ms |
| AC Passthrough tối đa | 150 A |
| Cổng máy phát | Có |
| Công suất máy phát tối đa | 60 kW |
| Dòng máy phát tối đa | 91 A |
| Smart Load | Có |
| Tải 3 pha mất cân bằng | Hỗ trợ 100% |
| Chạy song song nhiều inverter | Có |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất sạc/xả Battery | 97,5% |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| Bảo vệ đảo cực DC | Có |
| Anti-islanding | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Bảo vệ quá dòng / quá áp | Có |
| SPD | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao tối đa | 4.000 m |
| Hiển thị | LCD / LED |
| Tự tiêu thụ | <15 W |
| Topology | Không biến áp |
| Kích thước theo Catalog V3.1 (R × C × S) | 620 × 900 × 300 mm |
| Khối lượng | 92 kg |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

Các thông số PV, AC, battery, EPS, hiệu suất, bảo vệ và kích thước trong bảng trên lấy theo Catalog V3.1.

ĐIỂM NỔI BẬT

4 MPPT – 8 string PV
XD60KTR sử dụng 4 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string. Dòng tối đa 40A/MPPT, dòng ngắn mạch 60A/MPPT, phù hợp với các module PV công suất và dòng điện cao hiện nay.

PV đầu vào tới 90kWp
Với công suất inverter 60kW, revision V3.1 cho phép mảng PV tối đa 90kWp, tương đương mức DC oversizing 150%.

Battery 160–800V – sạc/xả tới 66kW
XD60KTR có hai cổng battery, tổng dòng sạc/xả tối đa tới 200A và công suất sạc/xả tối đa 66kW. Để đạt toàn công suất, điện áp battery cần nằm trong vùng 300–800V.

EPS 60kW – đỉnh 90kW trong 10 giây
Ngõ dự phòng định mức 60kW và hỗ trợ mức quá tải 150% trong 10 giây, tương đương khoảng 90kW, với thời gian chuyển sang EPS dưới 10ms.

Generator + Smart Load + tải mất cân bằng 100%
XD30–60KTR có giao diện máy phát tiêu chuẩn, hỗ trợ Smart Load, chạy song song nhiều inverter và tải 3 pha mất cân bằng 100%. Trang sản phẩm INVT cũng xác nhận các tính năng này cho dòng XD30–60KTR.

IP66 + SPD Type II + AFCI tùy chọn
Thiết bị đạt IP66, có chống sét Type II và hỗ trợ AFCI tùy chọn; Smart I-V Curve Diagnosis giúp hỗ trợ xác định sự cố chuỗi PV.

TƯƠNG THÍCH LITHIUM VALLEY FLEX16

Đây là model rất phù hợp với nhóm FLEX16 bạn vừa làm. DAT Group đã triển khai chính thức combo Lithium Valley FLEX16 + INVT XD-KTR Series 30–60kW cho hệ lưu trữ thương mại – công nghiệp.

Trên website mình khuyên ghi:

“Tương thích hệ pin lưu trữ Lithium Valley FLEX16 theo cấu hình được DAT Group phê duyệt.”

Với XD60KTR, cần đặc biệt chọn số lượng FLEX16-UNIT sao cho điện áp cụm pin nằm phù hợp trong vùng 160–800V, và nếu muốn inverter đạt đầy đủ công suất sạc/xả 66kW thì nên thiết kế hệ battery trong vùng 300–800V.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

INVT Solar hiện công bố thời hạn bảo hành tiêu chuẩn 5 năm sau khi giao từ nhà máy và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Tài liệu nên dùng chính là XD30–60KTR Catalog V3.1, được INVT Download Center niêm yết ngày 20/11/2025.

Tải XD30–60KTR Catalog V3.1 chính hãng INVT

Tải User Manual XD30–60KTR V1.1

Trang sản phẩm XD30–60KTR chính hãng INVT

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Doanh nghiệp · Khách sạn · Tòa nhà thương mại · Hybrid C&I · Peak Shaving · Backup tải quan trọng · Hệ Lithium Valley FLEX16

XD60KTR là inverter Hybrid C&I, có thể phối hợp PV + Battery + Grid + EPS + Generator, thay vì chỉ hòa lưới thông thường.