SOLAX POWER

Inverter Hybrid SolaX X3-AELIO-49.9K 49.9kW 3 Pha – C&I Cao Áp

Mô tả tổng quan

SolaX X3-AELIO-49.9K là biến tần Hybrid 3 pha công suất 49,9kW thuộc dòng X3-AELIO dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Model hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 100kWp, 5 MPPT – 10 string, dòng đầu vào tối đa 40A/MPPT, cùng 2 cổng pin độc lập cho hệ pin LFP điện áp cao 180–820V.

Thiết bị hỗ trợ vận hành hòa lưới và off-grid, đầu ra EPS danh định 49,9kVA, chuyển mạch dưới 10ms và khả năng quá tải EPS lên tới 75kVA trong 10 giây. X3-AELIO còn hỗ trợ Peak Shaving, quản lý phụ tải, microgrid, máy phát điện và vận hành song song nhiều inverter, phù hợp cho nhà xưởng và doanh nghiệp cần hệ thống PV + lưu trữ quy mô lớn.

Lưu ý model: không nhầm X3-AELIO-49.9K với X3-AELIO-49.9K-P. Bản 49.9K tiêu chuẩn có 5 MPPT và PV tối đa 100kWp, trong khi bản 49.9K-P có 6 MPPT và PV tối đa 120kWp.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 49,9 kW – 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 100 kWp |
| MPPT | 5 MPPT – 10 string |
| Pin lưu trữ | LFP – 180 đến 820 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 160 A – 80 A × 2 |
| Bảo vệ | IP66 |

SolaX công bố X3-AELIO-49.9K hỗ trợ mức PV oversizing lên tới 200%, hai cổng battery độc lập và dòng PV tối đa 40A cho mỗi MPPT.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | X3-AELIO-49.9K |
| Dòng sản phẩm | X3-AELIO |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid C&I 3 pha – HV |
| Công suất AC danh định | 49,9 kW |
| Dòng AC danh định | 75,7A @220V / 72,4A @230V |
| Điện áp AC | 3/N/PE, 380/220V hoặc 400/230V |
| Tần số | 50 / 60Hz |
| Hệ số công suất | ~1, điều chỉnh 0,8 leading → 0,8 lagging |
| THDi | <3% |
| PV khuyến nghị tối đa | 100 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1.000 V |
| Điện áp PV danh định | 650 V |
| Điện áp khởi động | 180 V |
| Dải MPPT | 160 – 950 V |
| Số MPPT | 5 |
| String / MPPT | 2 |
| Tổng số string | 10 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 50 A |
| Loại pin | LFP |
| Dải điện áp battery | 180 – 820 V |
| Số cổng battery | 2 độc lập |
| Dòng sạc/xả tối đa | 160 A (80A × 2) |
| EPS danh định | 49,9 kVA |
| EPS quá tải | 75 kVA / 10 giây |
| Điện áp EPS | 3/N/PE, 380/220V hoặc 400/230V |
| Chuyển mạch EPS | <10 ms |
| Hiệu suất tối đa | 98,0% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,2% |
| Làm mát | Smart Air Cooling |
| Giao tiếp | RS485, CAN-BMS, CAN, USB, DI, DO, DRM |
| SPD | Type II phía DC / Type II phía AC |
| AFCI | Tùy chọn |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Giảm công suất | Trên khoảng +45°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Độ ẩm | 0–100% RH |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Topology | Không cách ly |

Các thông số trên bám theo datasheet ESS-AELIO V1.5 ngày 05/08/2026 và trang SolaX Việt Nam hiện hành.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng X3-AELIO-49.9K |
| --- | --- |
| PV | Tối đa 100kWp |
| MPPT | 5 MPPT – 10 string |
| Battery | LFP HV 180–820V |
| Cổng battery | 2 độc lập |
| Dòng sạc/xả | 80A × 2 |
| EPS / Backup | 49,9kVA |
| Quá tải EPS | 75kVA / 10s |
| Chuyển mạch | <10ms |
| Song song inverter | Tối đa 10 hệ thống |
| Máy phát điện | Hỗ trợ |
| Microgrid | Hỗ trợ |
| Wireless Meter | Hỗ trợ |
| VPP | Sẵn sàng tích hợp |
| Quản lý TOU | Hỗ trợ lập lịch 7×24h |

SolaX công bố X3-AELIO hỗ trợ vận hành song song tới 10 hệ thống, điều khiển máy phát điện và các chế độ quản lý năng lượng như tự tiêu thụ, Peak Shaving và Demand Management.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing tới 200% — inverter 49,9kW hỗ trợ công suất PV khuyến nghị lên tới 100kWp, giúp tận dụng tốt diện tích mái và tăng sản lượng vào các khoảng thời gian bức xạ thấp.

5 MPPT – 10 string PV — mỗi MPPT hỗ trợ 2 string và dòng tối đa 40A, giúp linh hoạt khi mái có nhiều hướng hoặc nhiều nhóm pin với điều kiện bức xạ khác nhau.

Hai cổng battery độc lập — hỗ trợ hai nhánh pin riêng biệt với tổng dòng sạc/xả tối đa 160A (80A × 2), thuận tiện mở rộng dung lượng lưu trữ C&I.

Backup mạnh – chuyển mạch <10ms — đầu ra EPS danh định 49,9kVA, đồng thời chịu tải tới 75kVA trong 10 giây, hỗ trợ các phụ tải có dòng khởi động lớn.

100% tải 3 pha không cân bằng — X3-AELIO hỗ trợ vận hành khi tải giữa ba pha không đồng đều, phù hợp với đặc điểm phụ tải thực tế tại doanh nghiệp và nhà xưởng.

Quản lý năng lượng thông minh — hỗ trợ Self-consumption, Peak Shaving, Demand Management, lập lịch 7×24h, Wireless Meter và các tính năng Smart Scene.

Microgrid & Generator ready — hỗ trợ hệ thống kết hợp PV + Battery + Grid + Generator, đồng thời có khả năng cân bằng công suất giữa PCS và Hybrid trong ứng dụng microgrid.

Bảo vệ IP66 — tích hợp SPD Type II cả phía AC và DC, bảo vệ quá/thiếu áp, cách điện DC, đảo cực DC, dòng rò, quá nhiệt và chống đảo lưới; AFCI là tùy chọn.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 670 × 820 × 257 mm

Khối lượng tịnh: <100 kg

Làm mát: Smart Air Cooling

Cấp bảo vệ: IP66

Datasheet ESS-AELIO mới nhất và trang SolaX Việt Nam hiện đều công bố 670 × 820 × 257mm cho X3-AELIO-49.9K. Một số datasheet cũ từng trình bày thứ tự kích thước là 820 × 670 × 257mm, vì vậy trên website mình khuyên dùng số liệu mới nhất theo cách hãng hiện đang ghi.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Phần này có một điểm cần lưu ý để tránh đưa sai lên website.

Chính sách Global SolaX V1.7 có hiệu lực từ 10/09/2026 hiện không liệt kê riêng X3-AELIO trong bảng thời hạn bảo hành inverter, trong khi chính sách tại một số thị trường như Australia công bố X3-AELIO được 10 năm. Vì chính sách bảo hành của SolaX có khác biệt theo thị trường, mình không khuyên tự ghi 10 năm cho sản phẩm bán tại Việt Nam nếu chưa có xác nhận từ SolaX hoặc nhà phân phối áp dụng cho lô hàng đó.

Với website VIETHUNGSOLAR hiện tại, câu an toàn và chính xác nhất là:

Bảo hành chính hãng theo chính sách SolaX Power và nhà phân phối tại thời điểm bán.

Khi bên bạn có giấy/chính sách phân phối xác nhận 5 năm hoặc 10 năm cho X3-AELIO tại Việt Nam, mình sẽ đổi thành con số cụ thể.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet X3-AELIO / ESS-AELIO mới nhất – SolaX chính hãng

Trang sản phẩm X3-AELIO – SolaX Việt Nam

Installation Manual X3-AELIO – SolaX chính hãng

Chính sách bảo hành SolaX Power

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy · Nhà xưởng · Kho vận · Showroom lớn · Tòa nhà thương mại · Hybrid C&I · Peak Shaving · Demand Management · TOU · Backup tải quan trọng · Microgrid · PV + Battery + Grid + Generator

SolaX xếp X3-AELIO trực tiếp trong nhóm biến tần lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp, với dải công suất 49,9–61kW trên website Việt Nam.