INVT

Inverter Hybrid INVT XD30KTR 30kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XD30KTR là inverter Hybrid 3 pha công suất 30kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời có lưu trữ tại doanh nghiệp, nhà xưởng và các công trình C&I. Thiết bị hỗ trợ PV tối đa 45kWp, điện áp PV tối đa 1100V, 3 MPPT / 6 string, đồng thời kết nối pin Lithium điện áp cao trong dải 160–800V.

XD30KTR hỗ trợ công suất sạc/xả pin tối đa 33kW, hai cổng battery với dòng tối đa 2 × 100A, ngõ EPS 30kW, công suất đỉnh EPS 150% trong 10 giây và thời gian chuyển mạch dưới 10ms. Thiết bị còn hỗ trợ máy phát điện, Smart Load, tải 3 pha mất cân bằng 100% và vận hành song song nhiều inverter.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất Hybrid | 30 kW |
| Công suất PV tối đa | 45 kWp |
| Số MPPT | 3 MPPT / 6 string |
| Điện áp pin | 160 – 800 V |
| Sạc/xả pin tối đa | 33 kW / 2×100 A |
| EPS chuyển mạch | <10 ms |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XD30KTR |
| Dòng sản phẩm | XD30–60KTR |
| Loại inverter | Hybrid 3 pha – High Voltage |
| Công suất AC định mức | 30.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 33 kVA |
| Công suất PV tối đa | 45.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC | 150% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V |
| Số MPPT | 3 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 6 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 60 A |
| Loại pin lưu trữ | Lithium điện áp cao |
| Dải điện áp pin | 160 – 800 V |
| Dải điện áp pin đạt full power | 300 – 800 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 33 kW |
| Số cổng battery | 2 |
| Dòng sạc/xả tối đa | 2 × 100 A |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Điện áp lưới | 3/N/PE – 230/400 Vac |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 50 A |
| Công suất lấy từ lưới tối đa | 45 kW |
| Dòng vào từ lưới tối đa | 68,4 A |
| THDi | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Dải PF | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Công suất EPS định mức | 30 kW |
| Dòng EPS định mức | 45,6 A |
| Công suất EPS đỉnh | 150% / 10 giây |
| Thời gian chuyển EPS | <10 ms |
| AC Passthrough tối đa | 150 A |
| Cổng máy phát | Có |
| Công suất máy phát tối đa | 30 kW |
| Tải mất cân bằng 3 pha | Hỗ trợ 100% |
| Vận hành song song | Có |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất sạc PV → Battery | 98,5% |
| Hiệu suất sạc/xả Battery | 97,5% |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Hiển thị | LCD + LED |
| Giao tiếp giám sát | RS485 / WiFi / 4G |
| Tự tiêu thụ ban đêm | <15 W |
| Topology | Không biến áp |
| Kích thước theo Catalog V3.1 | 620 × 900 × 300 mm |
| Khối lượng | 92 kg |

Bộ số trên lấy theo XD30-60KTR Catalog V3.1, là catalogue mới hơn được INVT đưa lên Download Center cuối năm 2025.

ĐIỂM NỔI BẬT

Hybrid 30kW cho hệ C&I
XD30KTR có thể đồng thời làm việc với PV, pin lưu trữ, điện lưới, tải EPS và máy phát điện, phù hợp các hệ thống doanh nghiệp cần tối ưu tự dùng và có nguồn dự phòng.

3 MPPT – 6 string, dòng 40A/MPPT
Revision mới của XD30KTR có 3 MPPT độc lập, mỗi MPPT 2 string, dòng tối đa 40A và Isc tối đa 60A, phù hợp với các module PV dòng cao hiện nay.

Pin cao áp 160–800V
Dải battery rộng 160–800V, trong đó vùng đạt công suất sạc/xả đầy đủ là 300–800V. Hai cổng battery hỗ trợ tổng dòng tối đa 2×100A.

EPS 30kW – đỉnh 45kW trong 10 giây
Ngõ dự phòng có công suất định mức 30kW và chịu tải đỉnh 1,5 lần trong 10 giây, phù hợp hơn với các tải có dòng khởi động cao. Thời gian chuyển nguồn dưới 10ms.

Hỗ trợ tải mất cân bằng 100%
XD-KTR hỗ trợ tải 3 pha không cân bằng tới 100%, hữu ích trong thực tế khi tải mỗi pha tại nhà xưởng hoặc công trình thương mại không giống nhau.

Generator + Smart Load + Parallel
INVT tích hợp cổng máy phát tiêu chuẩn, hỗ trợ Smart Load và khả năng chạy song song nhiều inverter để mở rộng hệ thống.

TƯƠNG THÍCH VỚI LITHIUM VALLEY FLEX16

Điểm này khá phù hợp với các sản phẩm FLEX16 bạn vừa làm: DAT Group hiện đang bán combo chính thức giữa INVT XD-KTR Series 30–60kW và Lithium Valley FLEX16. DAT công bố dung lượng lưu trữ khoảng 96–257kWh cho mỗi inverter, đồng thời có thể mở rộng hệ nhiều inverter cho các dự án C&I lớn.

Vì vậy trên website có thể thêm một dòng trong phần ứng dụng:

“Tương thích hệ pin lưu trữ Lithium Valley FLEX16 theo cấu hình được DAT Group phê duyệt.”

Mình không khuyên ghi đơn giản “tương thích mọi cấu hình FLEX16”, vì số module và điện áp thực tế vẫn phải nằm trong vùng battery của inverter và theo bảng cấu hình của nhà phân phối.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Để website chặt chẽ, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

INVT áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn cho inverter và DAT Group hiện là kênh phân phối/hỗ trợ kỹ thuật chính hãng cho hệ XD-KTR tại Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình FLEX16 + XD-KTR tháng 8/2026 chỉ ghi “bảo hành chính hãng” mà không công bố số năm ngay trên trang chương trình.

Nếu lô XD30KTR của bạn lấy trực tiếp DAT có phiếu xác nhận thời hạn khác, nên ưu tiên phiếu bảo hành của đúng lô hàng.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

XD30–60KTR Catalog V3.1 chính hãng INVT

User Manual XD30–60KTR V1.1

Trang sản phẩm XD30–60KTR chính hãng INVT

Combo XD-KTR + FLEX16 tại DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Doanh nghiệp · Showroom · Khách sạn · Tòa nhà thương mại · Hybrid C&I · Peak Shaving · Backup tải quan trọng · Hệ lưu trữ FLEX16

INVT định vị XD30–60KTR là dòng Hybrid C&I và hỗ trợ các chế độ tự tiêu thụ, lưu điện, dự phòng và quản lý năng lượng cho doanh nghiệp.