SOLAX POWER

Module pin lưu trữ SolaX TB-HR140 14.3kWh – LFP 280Ah cho hệ C&I

Mô tả tổng quan

SolaX TB-HR140 là module pin lưu trữ sử dụng cell LFP (LiFePO₄) 280Ah, năng lượng danh định 14,3kWh, điện áp danh định 51,2V và cấu hình cell 1P16S. Đây không phải pin 14,3kWh dùng độc lập; các module TB-HR140 được mắc nối tiếp trong rack cùng bộ quản lý TBMS-R15 để tạo thành hệ pin cao áp TSYS-HR140 cho giải pháp lưu trữ thương mại – công nghiệp SolaX.

Trong cấu hình AELIO + HR140 hiện hành, mỗi nhánh battery có thể sử dụng 7–14 module, tương ứng 100,1–200,2kWh. Với inverter X3-AELIO có hai cổng battery, SolaX công bố cấu hình hệ thống có thể mở rộng tổng dung lượng lên tới 400,4kWh.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Năng lượng mỗi module | 14,3 kWh |
| Dung lượng cell | 280 Ah |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Công nghệ pin | LFP – LiFePO₄ |
| Khối lượng | 115 kg |
| Cấu hình hệ thống | 7 – 14 module / nhánh |

Các giá trị trên được lấy từ tài liệu SolaX AELIO + HR140 hiện hành; đây là thông số riêng của module, ngoại trừ phạm vi 7–14 module là cấu hình của hệ TSYS-HR140.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | TB-HR140 |
| Dòng sản phẩm | TSYS-HR140 / AELIO + HR140 |
| Loại sản phẩm | Module pin lưu trữ C&I |
| Công nghệ pin | LFP – LiFePO₄ |
| Dung lượng cell | 280 Ah |
| Cấu hình cell | 1P16S |
| Năng lượng danh định | 14,3 kWh / module |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dải điện áp module | 40 – 58,4 V* |
| Khối lượng | 115 kg |
| Giao tiếp hệ thống | CAN |
| Lắp đặt hệ thống | Rack |
| Môi trường sử dụng | Trong nhà |
| Làm mát hệ thống | Đối lưu tự nhiên |
| Cấp bảo vệ hệ thống | IP20 |
| Nhiệt độ sạc | 0 đến +53°C |
| Nhiệt độ xả | -20 đến +53°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Chứng nhận | IEC 62619 / IEC 62477 / UN38.3 |

* Dải 40–58,4V được SolaX công bố trên trang sản phẩm và datasheet riêng TB-HR140.

DÒNG SẠC / XẢ – CẦN PHÂN BIỆT

Tài liệu hệ thống AELIO + HR140 mới hơn công bố dòng sạc/xả khuyến nghị 140A và dòng tối đa 154A ở cấp hệ TSYS-HR140. SolaX lưu ý dòng tối đa có thể thay đổi tùy model inverter, đồng thời công suất và dòng sẽ bị derating theo nhiệt độ hoặc SOC. Vì vậy trên website mình không khuyên ghi “TB-HR140 độc lập sạc/xả 154A” mà nên ghi:

“Dòng sạc/xả hệ thống: khuyến nghị 140A, tối đa 154A tùy cấu hình inverter.”

CẤU HÌNH HỆ THỐNG TSYS-HR140

| Số module | Năng lượng danh định | Năng lượng khả dụng @90% DoD | Điện áp danh định | Dải điện áp hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 100,1 kWh | 90,1 kWh | 358,4 V | 292–409 V |
| 8 | 114,4 kWh | 103,0 kWh | 409,6 V | 333–468 V |
| 9 | 128,7 kWh | 115,8 kWh | 460,8 V | 375–526 V |
| 10 | 143,0 kWh | 128,7 kWh | 512 V | 416–584 V |
| 11 | 157,3 kWh | 141,6 kWh | 563,2 V | 458–643 V |
| 12 | 171,6 kWh | 154,4 kWh | 614,4 V | 500–701 V |
| 13 | 185,9 kWh | 167,3 kWh | 665,6 V | 541–760 V |
| 14 | 200,2 kWh | 180,2 kWh | 716,8 V | 583–818 V |

Năng lượng khả dụng được SolaX tính tại 90% DoD, điều kiện thử nghiệm 0,2C ở 25°C.

Với 2 cổng battery của X3-AELIO, có thể bố trí hai rack tương ứng để đạt tổng dung lượng từ khoảng 200,2kWh đến 400,4kWh, tùy cấu hình hai nhánh.

CÔNG SUẤT SẠC/XẢ DANH ĐỊNH CỦA HỆ

| Module / rack | Công suất sạc/xả danh định |
| --- | --- |
| 7 | 50,2 kW |
| 8 | 57,4 kW |
| 9 | 64,6 kW |
| 10 | 71,7 kW |
| 11 | 78,9 kW |
| 12 | 86,1 kW |
| 13 | 93,2 kW |
| 14 | 100,4 kW |

Đây là thông số của toàn hệ pin, không phải công suất của một TB-HR140 đơn lẻ.

ĐIỂM NỔI BẬT

Module lớn 14,3kWh — một TB-HR140 cung cấp 14,3kWh, giúp giảm số lượng module cần thiết khi xây dựng các hệ C&I từ khoảng 100kWh trở lên.

Cell LFP 280Ah — sử dụng Lithium Iron Phosphate, hướng tới độ ổn định nhiệt, độ an toàn và tuổi thọ phù hợp cho hệ lưu trữ cố định.

Mở rộng linh hoạt 7–14 module — một rack có thể cấu hình từ 100,1 đến 200,2kWh; với hai battery port của X3-AELIO, hệ thống có thể đạt tới 400,4kWh.

Hơn 6.000 chu kỳ — datasheet hệ thống hiện hành công bố >6.000 chu kỳ tại 90% DoD, với điều kiện thử nghiệm 25±2°C, 0,5C và 70% EOL. Đây là cách mình khuyên ghi đầy đủ trên website thay vì chỉ để “6.000 chu kỳ”.

Dòng hệ thống tới 154A — dòng vận hành khuyến nghị 140A, tối đa 154A, tạo nền tảng cho hệ lưu trữ C&I công suất lớn; giá trị thực tế phụ thuộc inverter, số pin, nhiệt độ và SOC.

CAN Communication — hệ thống sử dụng CAN để giao tiếp với PCS/inverter, phục vụ quản lý pin và giám sát vận hành.

Thiết kế rack trong nhà — làm mát tự nhiên, chuẩn IP20 và phù hợp lắp trong phòng kỹ thuật/rack battery C&I.

KÍCH THƯỚC MODULE

Với revision AELIO + HR140 V1.4 mới hơn, SolaX công bố:

Kích thước TB-HR140 (Rộng × Cao × Sâu): 523 × 226 × 805 mm

Khối lượng: 115 kg

Lưu ý quan trọng về revision

Trang SolaX Việt Nam và datasheet TB-HR140 cũ V1.3 từng ghi kích thước 461 × 228 × 778mm. Trong khi tài liệu AELIO + HR140 V1.4 mới hơn ghi 523 × 226 × 805mm.

Vì vậy với trang website VIETHUNGSOLAR dành cho hệ AELIO + HR140 hiện hành, mình khuyên dùng:

523 × 226 × 805 mm

Nhưng nếu hàng thực tế bên bạn là lô cũ, nên kiểm tra tem/nameplate trước khi chốt kích thước trên báo giá.

Bộ quản lý và rack đi kèm

BMS: TBMS-R15
Dải điện áp BMS: 250–1.000V DC
Kích thước BMS: 523 × 226 × 805mm
Khối lượng BMS: 37kg

Rack: 576 × 2.287 × 823mm
Khối lượng rack: 91kg.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Phần này mình không khuyên tự ghi 5 năm hoặc 10 năm cho TB-HR140 ở thời điểm hiện tại.

Chính sách bảo hành Global 2026 của SolaX hiện liệt kê cụ thể nhiều dòng battery như TSYS-HR76, TSYS-LD51, TSYS-LD160, D150…, nhưng TB-HR140 / TSYS-HR140 chưa xuất hiện rõ trong bảng thời hạn bảo hành công khai.

Vì vậy câu chính xác nhất cho website hiện tại là:

Bảo hành chính hãng theo chính sách SolaX Power và nhà phân phối tại thời điểm bán.

Khi bên bạn có tài liệu phân phối xác nhận thời hạn cụ thể của TB-HR140 tại Việt Nam, mình sẽ cập nhật thành số năm cố định.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet AELIO + HR140 V1.4 – cấu hình hệ thống mới nhất

Datasheet riêng SolaX TB-HR140 V1.3

Trang sản phẩm TB-HR140 – SolaX Việt Nam

Chính sách bảo hành SolaX 2026

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

X3-AELIO · Hybrid C&I · Nhà máy · Nhà xưởng · Kho vận · Tòa nhà thương mại · Peak Shaving · Time-of-Use · Backup · Microgrid · Hệ lưu trữ 100–400kWh

TB-HR140 nên được giới thiệu trên website là module thành phần của hệ TSYS-HR140, không phải một pin 14,3kWh dùng độc lập.