GOODWE

Bộ chuyển mạch tĩnh GoodWe GW125K-STS-G10 – 125kW cho hệ ET 80–100kW

Mô tả tổng quan

GoodWe GW125K-STS-G10 là bộ chuyển mạch tĩnh Static Transfer Switch (STS) dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Thiết bị được thiết kế để phối hợp với các inverter Hybrid GoodWe ET công suất lớn như GW80K-ET-G10, GW99.99K-ET-G10 và GW100K-ET-G10, giúp hệ thống chuyển đổi giữa trạng thái hòa lưới và vận hành độc lập khi điện lưới gặp sự cố. GoodWe cũng hỗ trợ điều khiển máy phát điện diesel và các tải công suất lớn trong kiến trúc hệ thống này.

Theo datasheet Global mới nhất V2.1 ngày 30/06/2026, STS có công suất danh định 125kW, dòng tối đa 210A, công suất biểu kiến tối đa 137,5kVA và thời gian chuyển đổi On-grid/Off-grid <10ms.

Lưu ý quan trọng: trang giới thiệu STS Series của GoodWe có một số nội dung marketing chung đề cập IP65, nhưng bảng thông số riêng của GW125K-STS-G10 và datasheet mới nhất đều ghi IP54. Vì vậy trên website VIETHUNGSOLAR mình khuyên dùng IP54 cho đúng model.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất danh định | 125 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 137,5 kVA |
| Dòng tối đa | 210 A |
| Chuyển mạch On/Off-grid | <10 ms |
| Điện áp hệ thống | 220 / 380 / 400 / 415 V – 3 pha |
| Cấp bảo vệ | IP54 |

Ở cấu hình 127/220V, datasheet giới hạn công suất ở 75kW / 75kVA; mức 125kW và 137,5kVA áp dụng cho các cấu hình điện áp cao hơn theo thông số hãng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW125K-STS-G10 |
| Dòng sản phẩm | STS Series 125kW |
| Loại sản phẩm | Static Transfer Switch – Bộ chuyển mạch tĩnh |
| Hệ thống điện | 3L / N / PE |
| Điện áp danh định | 127/220, 220/380, 230/400, 240/415 V |
| Dải điện áp | 114 – 280 V* |
| Tần số danh định | 50 / 60 Hz |
| Dải tần số | 45–55 / 55–65 Hz |
| Dòng danh định phía Grid | 210 A |
| Dòng tối đa phía Grid | 210 A |
| Công suất danh định phía Grid | 125 kW (75kW @220V) |
| Công suất biểu kiến tối đa Grid | 137,5 kVA (75kVA @220V) |
| Dòng Backup danh định / tối đa | 210 A / 210 A |
| Công suất Backup danh định | 125 kW |
| Backup biểu kiến tối đa | 137,5 kVA |
| Smart Port – dòng tối đa | 210 A |
| Smart Port – công suất danh định | 125 kW |
| Smart Port – công suất biểu kiến tối đa | 137,5 kVA |
| Inverter Side – dòng tối đa | 210 A |
| Inverter Side – công suất danh định | 125 kW |
| Inverter Side – công suất biểu kiến tối đa | 137,5 kVA |
| Thời gian chuyển On/Off-grid | <10 ms |
| Giao tiếp | RS485 |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0–100% |
| Hệ thống nối đất hỗ trợ | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Độ ồn | 45 dB |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà / ngoài trời theo hướng dẫn hãng |

* Datasheet GoodWe ghi dải điện áp 114–280V theo tiêu chuẩn địa phương. Không nên tự chuyển đổi con số này thành điện áp dây rồi ghi một giá trị khác trên website.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng GW125K-STS-G10 |
| --- | --- |
| Grid | Có |
| Inverter Hybrid | ET Series công suất lớn |
| Backup Load | Có |
| Smart Port | Có |
| Generator | Hỗ trợ điều khiển máy phát diesel |
| Tải công suất lớn | Có |
| Chế độ hòa lưới | Có |
| Chế độ off-grid | Có |
| Chuyển mạch UPS-level | <10ms theo datasheet Global V2.1 |
| Giao tiếp hệ thống | RS485 |
| ET tương thích trong manual hiện hành | GW75K / GW80K / GW99.99K / GW100K-ET-G10 |

Manual giải pháp ET100kW của GoodWe liệt kê GW125K-STS-G10 là Static Transfer Switch Cabinet dùng trong cùng hệ với GW75K, GW80K, GW99.99K và GW100K-ET-G10.

ĐIỂM NỔI BẬT

Chuyển đổi hòa lưới – độc lập tự động — khi điện lưới gặp sự cố, STS phối hợp với inverter ET đưa hệ thống sang chế độ off-grid để PV và battery tiếp tục cấp điện cho tải quan trọng; khi điện lưới trở lại, hệ thống chuyển về chế độ hòa lưới.

Công suất tới 125kW / 137,5kVA — dòng điện tối đa 210A cho phép STS phục vụ các hệ C&I công suất lớn hơn đáng kể so với STS200-80-10 dùng cho ET 40–50kW.

Hỗ trợ máy phát điện diesel — GoodWe thiết kế STS để tích hợp generator vào hệ thống, giúp xây dựng kiến trúc Grid + PV + Battery + Generator cho doanh nghiệp và nhà xưởng.

Hỗ trợ tải công suất lớn — GoodWe nêu rõ STS có thể kết nối và điều khiển các tải C&I như motor và các phụ tải lớn, phù hợp cho nhà máy, kho vận và cơ sở sản xuất.

4 cổng chức năng chính — datasheet tách rõ các phía Grid, Backup, Smart Port và Inverter, tất cả đều được thiết kế tới mức dòng 210A trong cấu hình tiêu chuẩn.

Thiết kế treo tường gọn hơn STS Cabinet truyền thống — dù công suất danh định 125kW, thiết bị chỉ nặng 21kg, thuận tiện hơn cho bố trí trong khu vực kỹ thuật.

LƯU Ý VỀ THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH

Một số tài liệu EMEA trước đó của GoodWe công bố <4ms, tuy nhiên datasheet Global mới hơn V2.1 ngày 30/06/2026 đã ghi <10ms. Để tránh công bố sai hoặc sử dụng thông số cũ trên website, mình khuyên VIETHUNGSOLAR ghi:

“Thời gian chuyển mạch On/Off-grid: <10ms.”

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 680 × 620 × 165 mm

Khối lượng: 21 kg

Làm mát: Quạt thông minh

Độ ồn: 45 dB

Cấp bảo vệ: IP54

Lắp đặt: Treo tường

Đây là thông số riêng của GW125K-STS-G10 trong datasheet GoodWe Global V2.1, không phải kích thước suy ra từ STS200-80-10.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

GoodWe phân loại STS Series là sản phẩm phụ kiện và chính sách bảo hành hiện hành ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm.

Chính sách GoodWe năm 2026 liệt kê trực tiếp STS Series trong nhóm accessory products được bảo hành giới hạn 5 năm.

Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng GoodWe: 5 năm theo chính sách hãng.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GW125K-STS-G10 125kW – GoodWe Global PDF

Trang sản phẩm STS Series – GoodWe Global

Manual giải pháp ET 80–100kW + GW125K-STS-G10

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy · Nhà xưởng · Kho vận · Tòa nhà thương mại · Hybrid C&I · GW80K-ET-G10 · GW99.99K-ET-G10 · GW100K-ET-G10 · Backup tải quan trọng · Microgrid · Máy phát điện diesel · PV + Battery + Grid + Generator

Thiết bị đặc biệt phù hợp cho các hệ GoodWe ET C&I công suất lớn cần khả năng chuyển đổi hòa lưới/off-grid và duy trì phụ tải quan trọng.