GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe GW20K-ET 20kW 3 Pha – ET Series Cao Áp

Mô tả tổng quan

GoodWe GW20K-ET là biến tần Hybrid 3 pha công suất 20kW, thuộc dòng ET 15–30kW sử dụng hệ pin lưu trữ điện áp cao. Inverter hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 30kWp, 2 MPPT, dải điện áp pin 200–800V và công suất sạc/xả tối đa 20kW. Thiết bị được GoodWe định hướng cho các hệ dân dụng công suất lớn và ứng dụng thương mại – công nghiệp quy mô nhỏ, hỗ trợ lưu trữ năng lượng, Backup và tiết giảm phụ tải đỉnh.

Lưu ý model: GW20K-ET là phiên bản điện áp cao HV 200–800V. Không nhầm với GW20K-ET-L-G10 thuộc ET LV sử dụng pin 40–60V và cấu trúc PV/battery hoàn toàn khác.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 20 kW – 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 30 kWp |
| Điện áp pin lưu trữ | 200 – 800 V HV |
| MPPT | 2 MPPT – 30 A/MPPT |
| Công suất sạc/xả | 20 kW |
| Cấp bảo vệ | IP66 |

Theo datasheet GoodWe Việt Nam hiện hành, GW20K-ET có 2 MPPT, mỗi MPPT tối đa 30A và bố trí 2 string/MPPT; GoodWe đồng thời công bố mức dòng tối đa 15A trên mỗi string.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW20K-ET |
| Dòng sản phẩm | ET Series 15–30kW |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid 3 pha – điện áp cao |
| Công suất đầu ra danh định | 20.000 W |
| Công suất biểu kiến danh định lên lưới | 20.000 VA |
| Công suất biểu kiến tối đa lên lưới | 22.000 VA |
| Điện áp AC danh định | 380 / 400 V, 3L/N/PE |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC tối đa lên lưới | 31,9 A @400V |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 30.000 W |
| Điện áp PV tối đa | 1.000 V* |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Điện áp khởi động PV | 200 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 30 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 38 A |
| Loại pin lưu trữ | Li-Ion |
| Điện áp pin danh định | 500 V |
| Dải điện áp pin | 200 – 800 V |
| Điện áp khởi động pin | 200 V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 50 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 50 A |
| Công suất sạc tối đa | 20.000 W |
| Công suất xả tối đa | 20.000 W |
| Công suất Backup danh định | 20.000 VA |
| Backup khi mất lưới | 20kVA; 24kVA/60s; 32kVA/3s |
| Dòng Backup tối đa | 30,3 A; 36,4A/60s; 48,5A/3s |
| Điện áp Backup | 380 / 400 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,0% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất Battery → AC tối đa | 97,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| THD đầu ra | <3% |
| Giao tiếp BMS | RS485 / CAN |
| Giao tiếp Smart Meter | RS485 |
| Giám sát / truyền thông | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Giao diện | LED, WLAN + APP |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Độ ồn | <45 dB |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0–95% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Tự tiêu thụ ban đêm | <15 W |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |

* GoodWe lưu ý đối với hệ thống 1.000V, điện áp vận hành tối đa là 950V.
Khả năng Backup quá tải chỉ đạt được khi nguồn PV và battery có đủ năng lượng. Các thông số trên được đối chiếu trực tiếp từ datasheet GoodWe Việt Nam dành cho ET 15–30kW.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng của GW20K-ET |
| --- | --- |
| PV | Tối đa 30kWp |
| MPPT | 2 MPPT – 4 string |
| Dòng mỗi MPPT | 30A |
| Pin lưu trữ | Li-Ion HV 200–800V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Công suất sạc/xả | 20kW / 20kW |
| Dòng sạc/xả | 50A / 50A |
| Điện lưới | 3 pha 380/400V |
| Backup | 20kVA danh định |
| BMS | RS485 / CAN |
| Smart Meter | RS485 |
| Kết nối giám sát | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Ghép song song inverter | Tối đa 4 inverter theo hướng dẫn hệ thống hiện hành |

Tài liệu giải pháp GoodWe cập nhật tháng 5/2026 xác nhận các model GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29.9K-ET và GW30K-ET hỗ trợ tối đa 4 inverter trong hệ thống song song, với các yêu cầu về firmware và cấu hình đi kèm.

Với pin lưu trữ, không nên chỉ dựa vào việc điện áp battery nằm trong khoảng 200–800V. Khi thiết kế thực tế cần đối chiếu Battery Compatibility List của GoodWe cho đúng model pin, BMS và phiên bản firmware.

ĐIỂM NỔI BẬT

Vượt công suất PV đến 150% — inverter 20kW cho phép công suất đầu vào PV tối đa 30kWp, giúp tăng khả năng khai thác điện mặt trời trong các thời điểm bức xạ không đạt đỉnh.

4 string PV – 2 MPPT — GW20K-ET có 2 MPPT, mỗi MPPT đấu 2 string, dòng tối đa 30A/MPPT. GoodWe công bố dòng đầu vào tối đa 15A/string, phù hợp với nhiều module PV công suất cao.

Pin lưu trữ cao áp 200–800V — hỗ trợ pin Li-ion HV với dòng sạc/xả liên tục 50A và công suất sạc/xả tối đa 20kW, phù hợp các hệ lưu trữ công suất lớn hơn dòng ET PLUS+ dân dụng.

Backup 20kVA – chịu tải mạnh — công suất dự phòng danh định đạt 20kVA, đồng thời có thể đạt 24kVA trong 60 giây hoặc 32kVA trong 3 giây khi nguồn PV và battery đáp ứng đủ công suất.

Chuyển mạch UPS dưới 10ms — GoodWe công bố ET 20–30kW hỗ trợ chuyển sang nguồn dự phòng ở cấp UPS <10ms, giúp giảm thời gian gián đoạn khi điện lưới gặp sự cố.

Hỗ trợ tải 3 pha không cân bằng 100% — giúp inverter linh hoạt hơn trong các công trình mà mức tiêu thụ của từng pha không đồng đều.

Peak Shaving – tiết giảm phụ tải đỉnh — inverter hỗ trợ điều khiển và quản lý năng lượng nhằm giảm lượng điện lấy từ lưới vào các thời điểm phụ tải cao. Đây là tính năng đặc biệt phù hợp với văn phòng, showroom, cơ sở dịch vụ và doanh nghiệp có biểu giá điện theo thời gian.

Tiếp điểm khô điều khiển tải ngoài — GoodWe tích hợp dry contact để điều khiển các tải như bơm nhiệt hoặc các thiết bị bên ngoài theo chiến lược quản lý năng lượng.

Bảo vệ tích hợp đầy đủ — gồm giám sát dòng string PV, kiểm tra cách điện PV, chống đảo cực PV và pin, chống đảo lưới, bảo vệ quá dòng/ngắn mạch/quá áp AC, SPD DC Type II và AFCI tùy chọn.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 520 × 660 × 220 mm

Khối lượng: 48 kg

Độ ồn: <45 dB

Làm mát: Quạt thông minh

Lắp đặt: Treo tường

Đây là thông số được GoodWe công bố trực tiếp cho GW20K-ET, không phải kích thước suy ra từ các model GW25K-ET hoặc GW30K-ET.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Theo chính sách bảo hành GoodWe cập nhật 2026, dòng ET 15–30K thuộc nhóm biến tần Hybrid áp dụng:

Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn: 5 năm.

Thời gian bảo hành được tính từ ngày lắp đặt đầu tiên hoặc 6 tháng sau ngày sản xuất, tùy mốc nào đến trước theo điều khoản của hãng.

Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm theo chính sách GoodWe.

Không nên tự ghi 10 năm nếu sản phẩm/lô hàng chưa đăng ký gói bảo hành mở rộng.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ET 15–30kW – Tiếng Việt

Trang sản phẩm GoodWe ET 15–30kW chính hãng Việt Nam

Chính sách bảo hành GoodWe Việt Nam

Datasheet ET 15–30kW tại DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình 3 pha công suất lớn · Biệt thự · Văn phòng · Showroom · Trung tâm dịch vụ · Cơ sở kinh doanh · Doanh nghiệp nhỏ · Hybrid C&I · Peak Shaving · Backup · Tối ưu tự tiêu thụ điện mặt trời

GoodWe định vị dòng ET 15–30kW cho dân dụng quy mô lớn và hệ thương mại – công nghiệp nhỏ, trong đó khả năng lưu trữ HV, Backup và Peak Shaving là các chức năng trọng tâm.