GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe GW50K-ET-10 50kW 3 Pha – ET Series Cao Áp

Mô tả tổng quan

GoodWe GW50K-ET-10 là biến tần Hybrid 3 pha công suất 50kW, thuộc dòng ET 40–50kW dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Inverter sử dụng pin Li-ion điện áp cao 200–800V, hỗ trợ 4 MPPT – 8 string PV, dòng sạc/xả liên tục tối đa 100A và công suất sạc/xả tối đa tới 55kW.

Khi kết hợp với GoodWe STS200-80-10, hệ thống có thể vận hành Backup/off-grid với khả năng chuyển đổi cấp UPS; GoodWe cũng hỗ trợ kết nối máy phát điện và vận hành song song trong các giải pháp C&I phù hợp.

Lưu ý model: GW50K-ET-10 là inverter Hybrid HV – điện áp cao, không phải dòng ET LV. Chức năng Backup/off-grid của model này cần STS bổ sung; tài liệu giải pháp GoodWe chỉ định STS200-80-10 cho GW30K/GW40K/GW50K-ET-10.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 50 kW – 3 pha |
| Công suất PV theo datasheet | 75 kWp |
| Điện áp pin lưu trữ | 200 – 800 V HV |
| MPPT | 4 MPPT – 8 string |
| Sạc/xả tối đa | 55 kW – 100 A |
| Hiệu suất / bảo vệ | 98,1% / IP66 |

Datasheet GoodWe Việt Nam hiện hành ghi công suất PV đầu vào tối đa 75.000W, trong khi chú thích kỹ thuật cũng cho biết trong một số cấu hình module phù hợp, giới hạn đầu vào có thể lên tới 2×Pn. Với website, mình khuyên dùng 75kWp vì đây là giá trị nằm trực tiếp trong bảng thông số chính và phù hợp với công bố 150% DC oversizing của hãng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW50K-ET-10 |
| Dòng sản phẩm | ET Series 40–50kW |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid 3 pha – HV |
| Công suất đầu ra danh định | 50.000 W |
| Công suất biểu kiến danh định | 50.000 VA |
| Công suất biểu kiến tối đa lên lưới | 55.000 VA |
| Điện áp AC danh định | 380 / 400V, 3L/N/PE |
| Tần số | 50 / 60Hz |
| Dòng AC tối đa lên lưới | 75,8A @380V / 72,5A @400V |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 75.000 W |
| Điện áp PV tối đa | 1.000 V |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Điện áp khởi động PV | 200 V |
| Dải điện áp MPPT | 165 – 850 V |
| Số MPPT | 4 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string | 8 |
| Dòng tối đa / MPPT | 42 / 32 / 42 / 32 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 55 / 42 / 55 / 42 A |
| Dòng PV tối đa mỗi string | Lên đến 21A |
| Loại pin lưu trữ | Li-ion |
| Điện áp pin danh định | 500 V |
| Dải điện áp pin | 200 – 800 V |
| Điện áp khởi động pin | 200 V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 100 A |
| Công suất sạc tối đa | 55.000 W |
| Công suất xả tối đa | 55.000 W |
| Backup danh định | 50.000 VA |
| Backup tối đa | 55kVA |
| Quá tải Backup | 60kVA / 60 giây; 75kVA / 10 giây |
| Hiệu suất tối đa | 98,1% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Hiệu suất Battery → AC | 97,7% |
| Hiệu suất MPPT | 99,0% |
| THD đầu ra | <3% |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Giao tiếp Meter | RS485 |
| Giám sát | RS485, WiFi + LAN + Bluetooth; 4G + Bluetooth tùy chọn |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |

Các thông số bảng trên bám theo datasheet GoodWe Việt Nam V2.1 hiện hành.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng GW50K-ET-10 |
| --- | --- |
| PV | 75kWp theo bảng datasheet |
| MPPT | 4 MPPT – 8 string |
| Dòng MPPT | 42 / 32 / 42 / 32A |
| Pin lưu trữ | Li-ion HV 200–800V |
| Dòng sạc/xả | 100A / 100A |
| Công suất sạc/xả | 55kW / 55kW |
| Điện lưới | 3 pha 380/400V |
| Backup | 50kVA danh định |
| STS cho Backup/off-grid | STS200-80-10 |
| BMS | CAN |
| Smart Meter | RS485 |
| Máy phát điện | Hỗ trợ trong giải pháp cùng STS |
| Vận hành song song | Hỗ trợ theo cấu hình/firmware GoodWe |

Đặc biệt, manual giải pháp C&I của GoodWe xác nhận chức năng off-grid của GW50K-ET-10 cần STS, và model tương ứng là STS200-80-10.

ĐIỂM NỔI BẬT

4 MPPT – 8 string PV — GW50K-ET-10 có tới 4 MPPT, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string, thuận lợi khi hệ thống có nhiều hướng mái hoặc các vùng PV có điều kiện bức xạ khác nhau. Dòng đầu vào MPPT đạt 42 / 32 / 42 / 32A.

Tương thích module dòng cao — GoodWe công bố ET Series hỗ trợ dòng PV đầu vào lên tới 21A/string, phù hợp các tấm pin công suất lớn thế hệ mới.

PV đầu vào 75kWp — mức oversizing DC tiêu chuẩn đạt 150% so với công suất inverter 50kW, giúp tăng khả năng thu năng lượng vào thời điểm bức xạ thấp.

Sạc/xả lên tới 55kW — hệ battery HV 200–800V có dòng sạc và xả liên tục tối đa 100A, mang lại khả năng dịch chuyển lượng năng lượng lớn từ ban ngày sang giờ cao điểm hoặc buổi tối.

Backup công suất lớn — đầu ra dự phòng danh định 50kVA, tối đa 55kVA, hỗ trợ quá tải tới 60kVA trong 60 giây và 75kVA trong 10 giây khi điều kiện nguồn cho phép.

STS cấp UPS — khi kết hợp STS200-80-10, hệ thống có thể chuyển sang chế độ Backup/off-grid và tích hợp máy phát điện trong giải pháp C&I của GoodWe.

110% tải không cân bằng — GoodWe công bố khả năng đầu ra không cân bằng tới 110%, hữu ích cho hệ thống thương mại và nhà xưởng có tải giữa các pha không đồng đều.

Peak Shaving & TOU — hỗ trợ chiến lược quản lý năng lượng như cắt giảm phụ tải đỉnh, tự tiêu thụ và Time-of-Use, phù hợp cho doanh nghiệp muốn chuyển phần điện mua vào giờ cao điểm sang nguồn pin lưu trữ.

Bảo vệ cao cấp — tích hợp SPD Type II phía DC và AC, DC Switch, bảo vệ đảo cực PV/battery, quá dòng, ngắn mạch và quá áp AC; AFCI là tùy chọn.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 520 × 660 × 260 mm

Khối lượng: 65 kg

Làm mát: Quạt thông minh

Cấp bảo vệ: IP66

Lắp đặt: Treo tường

Đây là kích thước và khối lượng GoodWe công bố trực tiếp cho GW50K-ET-10.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Theo chính sách bảo hành GoodWe bản Rev. 5.2 ngày 10/04/2026, dòng ET 25–50K nằm trong nhóm inverter Hybrid được:

Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn: 5 năm.

GoodWe tính thời hạn từ ngày lắp đặt đầu tiên hoặc 6 tháng sau ngày sản xuất, tùy thời điểm nào đến trước.

Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm theo chính sách GoodWe.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe GW40K/GW50K-ET-10 – Tiếng Việt PDF

Trang sản phẩm GoodWe ET 40–50kW Việt Nam

Chính sách bảo hành GoodWe Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy · Nhà xưởng · Doanh nghiệp · Tòa nhà thương mại · Showroom lớn · Hybrid C&I · Peak Shaving · TOU · Backup · Máy phát điện · Hệ lưu trữ năng lượng công suất lớn

GoodWe định vị ET 40–50kW trực tiếp cho hệ thống PV thương mại và công nghiệp, bao gồm cả ứng dụng hòa lưới và lưu trữ.