GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe GW80K-ET-G10 80kW 3 Pha – ET Series Cao Áp

Mô tả tổng quan

GoodWe GW80K-ET-G10 là biến tần Hybrid 3 pha công suất 80kW, thuộc dòng ET Series 75–100kW dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Inverter sử dụng kiến trúc DC-coupled, hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 160kWp, 8 MPPT – 16 string, 2 đầu vào pin độc lập điện áp cao 300–800V và công suất sạc/xả tối đa 88kW.

Lưu ý model: bạn gửi GW80K-ET-10, nhưng tài liệu và website GoodWe hiện hành ghi model chính thức là GW80K-ET-G10. Một số nhà bán hàng có thể rút gọn thành “ET-10”, nhưng khi đưa lên website VIETHUNGSOLAR mình khuyên dùng đúng mã GW80K-ET-G10 theo hãng.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 80 kW – 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 160 kWp |
| Điện áp pin lưu trữ | 300 – 800 V HV |
| MPPT | 8 MPPT – 16 string |
| Sạc/xả tối đa | 88 kW – 100A × 2 |
| Hiệu suất / bảo vệ | 98,1% / IP66 |

GoodWe công bố GW80K-ET-G10 hỗ trợ 200% PV oversizing, 8 MPPT và dòng PV lên tới 21A/string.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW80K-ET-G10 |
| Dòng sản phẩm | ET Series 75–100kW |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid 3 pha – HV |
| Công suất AC danh định | 80 kW |
| Công suất AC tối đa | 88 kW |
| Công suất biểu kiến danh định từ/đến lưới | 80 kVA |
| Công suất biểu kiến tối đa lên lưới | 88 kVA |
| Điện áp AC danh định | 220/380; 230/400; 240/415V, 3L/N/PE |
| Tần số | 50 / 60Hz |
| Dòng AC danh định | 121,6A @380V / 115,5A @400V / 111,3A @415V |
| Dòng AC tối đa | 133,8A @380V / 127,1A @400V / 122,5A @415V |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 160 kW |
| Điện áp PV tối đa | 1.000 V* |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Điện áp khởi động PV | 200 V |
| Dải MPPT | 160 – 950 V |
| Số MPPT | 8 |
| Số string / MPPT | 2 |
| Tổng số string PV | 16 |
| Dòng tối đa / MPPT | 42 A × 8 |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 55 A × 8 |
| Dòng tối đa mỗi string | 21 A |
| Loại pin lưu trữ | Li-ion |
| Điện áp pin danh định | 600 V |
| Dải điện áp pin | 300 – 800 V |
| Điện áp khởi động pin | 300 V |
| Số đầu vào pin | 2 độc lập |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100 A × 2 |
| Dòng xả liên tục tối đa | 100 A × 2 |
| Công suất sạc tối đa | 88 kW |
| Công suất xả tối đa | 88 kW |
| Backup danh định | 80 kVA |
| Backup tối đa liên tục | 88 kVA |
| Khả năng quá tải off-grid | 110% liên tục / 120% trong 60s / 150% trong 10s |
| Chuyển mạch On/Off-grid | <10 ms |
| Máy phát điện | Hỗ trợ khi kết hợp hệ STS |
| Hiệu suất tối đa | 98,1% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,7% |
| Hiệu suất Battery → AC tối đa | 98,2% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| THDi | <3% |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Truyền thông | RS485, WiFi + LAN + Bluetooth |
| 4G + Bluetooth | Tùy chọn |
| Giao thức | Modbus-RTU / Modbus-TCP |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Độ ồn | <60 dB |
| Tự tiêu thụ ban đêm | <15 W |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Chống ăn mòn | C4 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |

Toàn bộ các giá trị chính trong bảng trên được đối chiếu với datasheet ET Series 80–100kW, bản EMEA V1.1 ngày 08/07/2026 của GoodWe.

* Khi điện áp PV nằm trong khoảng 950–1.000V, inverter chuyển sang trạng thái chờ và chỉ trở lại hoạt động bình thường khi điện áp giảm về ≤950V.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng GW80K-ET-G10 |
| --- | --- |
| PV | Tối đa 160kWp |
| MPPT | 8 MPPT – 16 string |
| Dòng mỗi MPPT | 42A |
| Pin lưu trữ | Li-ion HV 300–800V |
| Số đầu vào battery | 2 độc lập |
| Dòng sạc/xả | 100A × 2 |
| Công suất sạc/xả | 88kW / 88kW |
| Backup | 80kVA danh định / 88kVA tối đa |
| STS | Cần STS Box hoặc STS Cabinet cho Backup/off-grid |
| STS Cabinet tương thích trong giải pháp GoodWe | GW125K-STS-G10 |
| Máy phát điện | Hỗ trợ điều khiển trong chế độ off-grid |
| BMS | CAN |
| Song song / Microgrid | Có, theo cấu hình giải pháp GoodWe |

GoodWe xác nhận dòng ET 75–100kW cần STS Box hoặc STS Cabinet cho ngõ Backup/off-grid; manual giải pháp hiện liệt kê GW125K-STS-G10 là Static Transfer Switch Cabinet cho hệ ET công suất này.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing tới 200% — GW80K-ET-G10 80kW có thể kết nối tối đa 160kWp PV, tức gấp 2 lần công suất AC danh định. Đây là khác biệt đáng kể so với các dòng ET 40–50kW trước đó.

8 MPPT – 16 string — mỗi MPPT hỗ trợ 2 string và dòng tối đa 42A/MPPT, tương đương khả năng làm việc với module có dòng lên tới 21A/string. Cấu hình 8 MPPT rất phù hợp mái nhà xưởng có nhiều hướng, nhiều khu vực che bóng hoặc nhiều nhóm module khác nhau.

Hai đầu vào battery độc lập — inverter có 2 cổng pin HV riêng biệt, mỗi cổng hỗ trợ sạc/xả liên tục tới 100A, giúp linh hoạt hơn khi triển khai hệ lưu trữ C&I dung lượng lớn.

Sạc/xả tới 88kW — công suất battery có thể đạt 88kW, phù hợp cho các chiến lược Peak Shaving, Time-of-Use và chuyển lượng điện mặt trời ban ngày sang giờ cao điểm hoặc buổi tối.

Backup mạnh với STS — công suất Backup danh định 80kVA, tối đa liên tục 88kVA; inverter còn hỗ trợ 120% trong 60 giây và 150% trong 10 giây, thuận lợi cho các tải có dòng khởi động lớn.

Chuyển mạch <10ms — khi kết hợp STS tương thích, GoodWe công bố khả năng chuyển đổi On-grid/Off-grid dưới 10ms, hướng tới các tải quan trọng của doanh nghiệp.

Hỗ trợ tải 3 pha không cân bằng — GoodWe công bố khả năng hỗ trợ tới 110% tải không cân bằng, giúp hệ thống phù hợp hơn với thực tế phụ tải C&I giữa ba pha thường không hoàn toàn bằng nhau.

Điều khiển máy phát điện — hỗ trợ generator thông qua các giao diện điều khiển của hệ thống khi vận hành off-grid, giúp xây dựng giải pháp PV + Battery + Grid + Generator cho nhà máy và doanh nghiệp.

Bảo vệ cấp C&I — tích hợp giám sát dòng string, giám sát cách điện PV, chống đảo cực PV/battery, DC Switch, SPD Type II phía DC và AC, Remote Shutdown; SPD Type I+II, AFCI và Rapid Shutdown có các tùy chọn theo cấu hình.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 995 × 758 × 358 mm

Khối lượng: 97 kg

Độ ồn: <60 dB

Làm mát: Quạt thông minh

Cấp bảo vệ: IP66

Chống ăn mòn: C4

Lắp đặt: Treo tường

GoodWe áp dụng cùng kích thước và khối lượng này cho các model ET 80–100kW trong datasheet hiện hành.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

GoodWe hiện xếp dòng ET 80–100kW / ET 100K Series vào nhóm inverter Hybrid/C&I áp dụng:

Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn: 5 năm.

Chính sách GoodWe Việt Nam cũng nêu bảo hành mặc định 5 năm cho inverter và cho phép mua các gói gia hạn tùy model/kênh phân phối. Vì vậy với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên dùng:

Bảo hành chính hãng: 5 năm theo chính sách GoodWe – hỗ trợ gia hạn theo điều kiện áp dụng.

Nếu lô hàng thực tế của bên bạn được DAT/GoodWe áp dụng chương trình 10 năm khi kết hợp battery GoodWe, nên ghi 10 năm chỉ sau khi xác nhận chính sách của chính lô hàng đó.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ET Series 80–100kW – PDF chính hãng

Hướng dẫn giải pháp ET 75–100kW – GoodWe

Trang sản phẩm ET Series 75–100kW chính hãng GoodWe

Chính sách bảo hành GoodWe Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy · Nhà xưởng · Tòa nhà thương mại · Kho vận · Khách sạn · Trung tâm dịch vụ · Hybrid C&I · Peak Shaving · Time-of-Use · Backup tải quan trọng · Microgrid · PV + Battery + Generator

GoodWe định vị ET 75–100kW trực tiếp cho các hệ thống lưu trữ C&I với các chế độ tự tiêu thụ, Peak Shaving, TOU và hỗ trợ lưới.