GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe GW99.99K-ET-G10 99.99kW 3 Pha – ET Series Cao Áp

Mô tả tổng quan

GoodWe GW99.99K-ET-G10 là biến tần Hybrid 3 pha công suất 99,99kW, thuộc dòng ET Series 80–100kW dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Inverter hỗ trợ tối đa 200kWp PV, 8 MPPT – 16 string, hai đầu vào pin độc lập điện áp cao 300–800V, dòng sạc/xả liên tục tối đa 110A × 2 và công suất sạc/xả tối đa 99,99kW. Dòng ET này hỗ trợ các chế độ tự tiêu thụ, Peak Shaving, Time-of-Use và vận hành Backup khi kết hợp STS phù hợp.

Lưu ý về model: bạn gửi GW99K-ET-10, nhưng trong datasheet, website và chứng nhận hiện hành của GoodWe, mã chính thức được ghi là GW99.99K-ET-G10. Vì vậy khi đưa lên website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên dùng đúng mã hãng GW99.99K-ET-G10 để tránh nhầm model.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 99,99 kW – 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 200 kWp |
| Điện áp pin lưu trữ | 300 – 800 V HV |
| MPPT | 8 MPPT – 16 string |
| Sạc/xả tối đa | 99,99 kW – 110A × 2 |
| Hiệu suất / bảo vệ | 98,1% / IP66 |

Các giá trị trên được GoodWe công bố trực tiếp cho GW99.99K-ET-G10 trong datasheet ET 80–100kW hiện hành.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model chính thức | GW99.99K-ET-G10 |
| Dòng sản phẩm | ET Series 80–100kW |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid 3 pha – HV |
| Công suất AC danh định | 99,99 kW |
| Công suất AC tối đa | 99,99 kW |
| Công suất biểu kiến danh định từ/đến lưới | 99,99 kVA |
| Công suất biểu kiến tối đa lên lưới | 99,99 kVA |
| Điện áp AC danh định | 220/380; 230/400; 240/415V, 3L/N/PE |
| Tần số | 50 / 60Hz |
| Dòng AC danh định | 152A @380V / 144,4A @400V / 139,2A @415V |
| Công suất PV tối đa | 200 kW |
| Điện áp PV tối đa | 1.000 V* |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Điện áp khởi động PV | 200 V |
| Dải MPPT | 160 – 950 V |
| Số MPPT | 8 |
| String / MPPT | 2 |
| Tổng số string PV | 16 |
| Dòng tối đa / MPPT | 42A × 8 |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 55A × 8 |
| Dòng tối đa mỗi string | Lên đến 21A |
| Loại pin lưu trữ | Li-ion |
| Điện áp pin danh định | 600 V |
| Dải điện áp pin | 300 – 800 V |
| Điện áp khởi động pin | 300 V |
| Số đầu vào pin | 2 độc lập |
| Dòng sạc tối đa | 110A × 2 |
| Dòng xả tối đa | 110A × 2 |
| Công suất sạc tối đa | 99,99 kW |
| Công suất xả tối đa | 99,99 kW |
| Backup danh định | 99,99 kVA |
| Backup tối đa liên tục | 99,99 kVA |
| Quá tải off-grid | 120% / 60 giây; 150% / 10 giây |
| Chuyển mạch On/Off-grid | <10 ms |
| Hiệu suất tối đa | 98,1% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,7% |
| Battery → AC tối đa | 98,2% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| THDi | <3% |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Truyền thông | RS485, WiFi + LAN + Bluetooth |
| 4G + Bluetooth | Tùy chọn |
| Giao thức | Modbus-RTU / Modbus-TCP |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ cao tối đa | 4.000m |
| Độ ồn | <60dB |
| Tự tiêu thụ ban đêm | <15W |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Chống ăn mòn | C4 |
| Lắp đặt | Treo tường |

Toàn bộ bảng trên được đối chiếu với datasheet GoodWe ET Series 80–100kW bản hiện hành.

* GoodWe lưu ý khi điện áp PV nằm trong khoảng 950–1.000V, inverter sẽ chuyển sang trạng thái chờ và trở lại vận hành bình thường khi điện áp giảm về ≤950V.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | Khả năng GW99.99K-ET-G10 |
| --- | --- |
| PV | Tối đa 200kWp |
| MPPT | 8 MPPT – 16 string |
| Dòng MPPT | 42A × 8 |
| Pin lưu trữ | Li-ion HV 300–800V |
| Số đầu vào battery | 2 độc lập |
| Dòng sạc/xả | 110A × 2 |
| Công suất sạc/xả | 99,99kW |
| Backup | 99,99kVA |
| STS cho Backup/off-grid | Bắt buộc cần STS Box/Cabinet |
| STS Cabinet tương thích | GW125K-STS-G10 |
| Máy phát điện | Hỗ trợ trong hệ off-grid |
| BMS | CAN |
| Vận hành song song | Hỗ trợ theo giải pháp GoodWe |

Manual giải pháp C&I chính thức của GoodWe xác nhận GW99.99K-ET-G10 dùng với GW125K-STS-G10 và hỗ trợ nhiều hệ pin BAT-S/BAT C&I tùy cấu hình.

GoodWe cũng công bố mỗi inverter ET 80–100kW có thể kết hợp tối đa 4 hệ BAT 112kWh, đạt tổng dung lượng tới khoảng 448kWh trong cấu hình được hỗ trợ.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 200kWp — GW99.99K-ET-G10 hỗ trợ công suất PV tối đa 200kW, tương đương khoảng 200% DC oversizing so với công suất AC danh định 99,99kW.

8 MPPT – 16 string — mỗi MPPT có 2 string, dòng tối đa 42A/MPPT, phù hợp module thế hệ mới với dòng lên tới khoảng 21A/string và đặc biệt hữu ích cho mái nhà xưởng có nhiều hướng hoặc nhiều vùng bức xạ khác nhau.

Hai đầu vào battery độc lập – tổng dòng tới 220A — mỗi cổng battery hỗ trợ tới 110A, cho phép cấu hình linh hoạt các hệ lưu trữ C&I dung lượng lớn.

Sạc/xả 99,99kW — công suất battery lớn giúp hệ thống phù hợp cho Peak Shaving, TOU và chuyển dịch năng lượng từ thời gian sản xuất PV cao sang giờ tải cao hoặc giờ giá điện cao.

Backup gần 100kVA — công suất Backup danh định và tối đa liên tục đạt 99,99kVA, đồng thời hỗ trợ quá tải 120% trong 60 giây và 150% trong 10 giây ở chế độ không lưới.

Chuyển mạch cấp UPS <10ms — khi hệ thống kết hợp STS tương thích, inverter hỗ trợ chuyển đổi On-grid/Off-grid dưới 10ms, phù hợp các tải quan trọng của doanh nghiệp.

Hỗ trợ tải không cân bằng tới 110% và điều khiển máy phát điện ở chế độ off-grid, tăng tính linh hoạt khi triển khai microgrid hoặc hệ PV + Battery + Generator.

Bảo vệ cấp C&I — tích hợp giám sát dòng string, giám sát cách điện PV, chống đảo cực PV/battery, chống đảo lưới, DC Switch, SPD Type II DC/AC và Remote Shutdown; Type I+II DC SPD, AFCI và Rapid Shutdown có thể tùy chọn theo thị trường/cấu hình.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 995 × 758 × 358 mm

Khối lượng: 97 kg

Độ ồn: <60 dB

Làm mát: Quạt thông minh

Cấp bảo vệ: IP66

Chống ăn mòn: C4

Lắp đặt: Treo tường

Đây là kích thước và trọng lượng GoodWe công bố chung cho GW80K-ET-G10, GW99.99K-ET-G10 và GW100K-ET-G10 trong datasheet ET hiện hành.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Theo chính sách bảo hành Global hiện hành của GoodWe, dòng ET 100K thuộc nhóm inverter Hybrid áp dụng:

Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn: 5 năm.

Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng GoodWe: 5 năm theo chính sách hãng.

Không nên mặc định ghi 10 năm nếu lô hàng hoặc hợp đồng cụ thể chưa có chương trình gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ET Series 80–100kW – chính hãng PDF

Trang sản phẩm ET Series 75–100kW – GoodWe chính hãng

Hướng dẫn giải pháp C&I ET 80–100kW – GoodWe

Chính sách bảo hành GoodWe Global

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy · Nhà xưởng · Kho vận · Tòa nhà thương mại · Khách sạn · Trung tâm dịch vụ · Hybrid C&I · Peak Shaving · TOU · Backup tải quan trọng · Microgrid · PV + Battery + Grid + Generator

Dòng ET 80–100kW được GoodWe định hướng trực tiếp cho các hệ lưu trữ C&I công suất lớn và có khả năng mở rộng song song khi cần tăng công suất hoặc dung lượng.