GOODWE

Bộ chuyển mạch tĩnh GoodWe STS200-80-10 – Dành cho hệ Hybrid C&I ET 40–50kW

Mô tả tổng quan

GoodWe STS200-80-10 là bộ chuyển mạch tĩnh (Static Transfer Switch – STS) dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Thiết bị phối hợp với inverter Hybrid GoodWe dòng ET 40–50kW, giúp hệ thống tự động chuyển đổi giữa chế độ hòa lưới và hoạt động độc lập khi điện lưới gặp sự cố.

Khi kết hợp với inverter như GW50K-ET-10, STS cho phép cấp điện cho tải Backup từ PV và pin lưu trữ, hỗ trợ chuyển mạch nhanh <10ms, đồng thời tích hợp ngõ kết nối máy phát điện. Khi hệ thống đang có điện lưới, ngõ Backup có thể phục vụ tải lên tới 138kVA / 200A.

Lưu ý: STS200-80-10 không phải inverter và cũng không phải ATS cơ khí thông thường. Đây là thiết bị chuyển mạch và điều phối nguồn được GoodWe thiết kế để làm việc cùng hệ Hybrid ET, đặc biệt cho chức năng Backup/off-grid cấp UPS.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất danh định | 50 kVA |
| Tải tối đa khi có lưới | 138 kVA / 200 A |
| Backup tối đa khi mất lưới | 55 kVA |
| Thời gian chuyển mạch | <10 ms |
| Relay máy phát điện | 90 A |
| Cấp bảo vệ | IP65 |

Các giá trị trên được lấy trực tiếp từ datasheet GoodWe STS200-80-10 phiên bản Việt Nam V2.1 – 23/04/2026.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | STS200-80-10 |
| Dòng sản phẩm | STS Series |
| Loại sản phẩm | Static Transfer Switch – Bộ chuyển mạch tĩnh |
| Điện áp đầu ra danh định | 380 / 400 V, 3L/N/PE |
| Dải điện áp đầu ra | 176 – 276 V |
| Tần số AC danh định | 50 / 60 Hz |
| Dải tần số AC | 45 – 65 Hz |
| Công suất phía inverter danh định | 50.000 VA |
| Công suất inverter tối đa khi off-grid | 55.000 VA* |
| Công suất phía lưới danh định | 50.000 VA |
| Backup danh định | 50.000 VA |
| Backup tối đa khi không có lưới | 55.000 VA |
| Backup tối đa khi có lưới | 138.000 VA |
| Công suất cổng máy phát/PV danh định | 50.000 VA |
| Công suất cổng máy phát/PV tối đa | 55.000 VA |
| Relay phía AC | 200 A |
| Relay phía máy phát | 90 A |
| Thời gian chuyển mạch | <10 ms |
| Giao tiếp với inverter | RS485 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ ồn | <48 dB |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không cách ly |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Danh mục quá áp | AC III |
| Phân cấp bảo vệ | Class I |
| Lắp đặt | Treo tường |

* GoodWe ghi rõ khi inverter vận hành ngoài lưới, công suất biểu kiến phía inverter có thể đạt 55kVA. Dòng mua điện tối đa phía Grid/Backup có thể đạt 200A.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | STS200-80-10 |
| --- | --- |
| Inverter Hybrid | GoodWe ET 40/50kW |
| Inverter ↔ STS | RS485 |
| Grid | Có |
| Backup Load | Có |
| Máy phát điện | Có |
| PV / nguồn phụ trợ | Hỗ trợ theo cấu hình GoodWe |
| Chế độ hòa lưới | Có |
| Chế độ off-grid | Có |
| Chuyển mạch cấp UPS | <10ms |
| Tải lớn | Hỗ trợ |
| Lắp ngoài trời | Có – IP65 |

GoodWe mô tả STS200-80-10 là thiết bị kết hợp với ET50, và datasheet tiếng Việt mới nhất ghi khả năng kết hợp ET50/40 cho chuyển mạch cấp UPS và vận hành độc lập.

ĐIỂM NỔI BẬT

Chuyển mạch nhanh dưới 10ms — khi điện lưới bị mất, STS phối hợp với inverter chuyển hệ thống sang chế độ độc lập trong thời gian dưới 10ms, phù hợp với các tải quan trọng cần hạn chế tối đa thời gian gián đoạn.

Backup lên tới 55kVA khi mất lưới — công suất Backup danh định 50kVA và có thể đạt tối đa 55kVA trong chế độ off-grid, tùy khả năng cung cấp của inverter, PV và hệ battery.

Tải tới 138kVA khi có lưới — khi lưới điện hoạt động, đường Backup có khả năng phục vụ tải tối đa 138kVA, với dòng mua điện phía Grid/Backup lên tới 200A. Đây là điểm rất đáng chú ý khi dùng cho doanh nghiệp có phụ tải lớn hơn công suất inverter 50kW.

Tích hợp máy phát điện — thiết bị có cổng dành cho generator/PV với công suất tối đa 55kVA và relay máy phát 90A, cho phép triển khai giải pháp nhiều nguồn điện linh hoạt hơn cho C&I.

Phù hợp với tải động cơ công suất lớn — GoodWe nêu rõ STS có thể hỗ trợ kết nối và điều khiển các tải lớn như động cơ và bơm nhiệt, phù hợp hơn cho môi trường thương mại và công nghiệp.

IP65 – lắp đặt ngoài trời — vỏ thiết bị đạt IP65, giúp tăng khả năng chống bụi và nước cho các vị trí lắp đặt kỹ thuật ngoài trời phù hợp.

Không sử dụng quạt — thiết kế làm mát bằng đối lưu tự nhiên, giúp giảm bộ phận chuyển động và tiếng ồn vận hành.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 510 × 425 × 156 mm

Khối lượng: 16,5 kg

Làm mát: Đối lưu tự nhiên

Độ ồn: <48 dB

Cấp bảo vệ: IP65

Lắp đặt: Treo tường

Đây là kích thước và khối lượng được GoodWe công bố trực tiếp cho STS200-80-10 trong datasheet mới nhất, không phải số liệu suy ra từ một model STS khác.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

GoodWe phân loại STS là sản phẩm phụ kiện và quy định:

Bảo hành chính hãng: 5 năm.

Chính sách bảo hành GoodWe hiện hành liệt kê trực tiếp STS Series trong nhóm phụ kiện được bảo hành giới hạn 5 năm. Chính sách Việt Nam xác định thời gian bắt đầu từ ngày lắp đặt đầu tiên hoặc 6 tháng sau ngày sản xuất, tùy mốc nào đến trước.

Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng GoodWe: 5 năm.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet STS200-80-10 – GoodWe Việt Nam PDF

Hướng dẫn lắp đặt STS200-80-10 chính hãng

Trang sản phẩm STS Series – GoodWe Việt Nam

Chính sách bảo hành GoodWe Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

GoodWe GW40K/GW50K-ET · Hệ Hybrid C&I · Doanh nghiệp · Nhà xưởng · Nhà máy · Backup tải quan trọng · Chuyển mạch UPS · Máy phát điện · Hệ PV + Battery + Grid + Generator

STS200-80-10 đặc biệt phù hợp với hệ thống GW50K-ET-10 + pin lưu trữ HV, khi doanh nghiệp cần hệ thống vừa hòa lưới bình thường vừa có khả năng duy trì tải quan trọng khi mất điện.