INVT

Inverter hòa lưới INVT XG110KTR-AFCI 110kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG110KTR-AFCI là inverter hòa lưới 3 pha công suất 110kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời thương mại – công nghiệp quy mô lớn. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 150kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 10 MPPT với tổng cộng 20 string PV và dải MPPT rộng 180–1000V. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,7%, IP66, SPD Type II và trên phiên bản AFCI có chức năng phát hiện hồ quang DC.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 110 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 150 kWp |
| Số MPPT | 10 MPPT / 20 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,7% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model thương mại | XG110KTR-AFCI |
| Model nền chính hãng | XG110KTR |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 110.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 121 kVA |
| Công suất PV tối đa | 150.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V |
| Dải MPP đầy tải | 530 – 850 V |
| Số MPPT | 10 |
| Số string / MPPT | 2 / MPPT |
| Tổng số string PV | 20 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 26 A |
| Tổng dòng PV tối đa | 260 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 40 A |
| Tổng Isc DC tối đa | 400 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE hoặc 3L/PE |
| Dòng AC tối đa | 174,6 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,7% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| AFCI | Có – phiên bản AFCI |
| PID Recovery | Tùy chọn |
| SVG | Tùy chọn |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| Giám sát từng string PV | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| SPD | Type II |
| Hiển thị | LED / LCD / App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 / USB* |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / DRM / Bluetooth |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling – quạt thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 1050 × 660 × 330 mm |
| Khối lượng | 98 kg |
| Bảo hành tại DAT Store | 5 năm |

Bộ thông số chính xác của XG110KTR không hậu tố F được trang sản phẩm chính hãng INVT ghi là 10 MPPT, 2 string/MPPT, 26A/MPPT và 40A Isc/MPPT. Các thông số AC là 110kW định mức, 121kVA tối đa và dòng đầu ra tối đa 174,6A.

* Trang INVT cũ ghi RS485/USB tiêu chuẩn, trong khi DAT tại Việt Nam chủ yếu công bố RS485; nếu cần website đơn giản thì bạn chỉ cần ghi RS485, hỗ trợ WiFi/Bluetooth tùy chọn.

ĐIỂM NỔI BẬT

10 MPPT – 20 string PV
XG110KTR sử dụng tới 10 MPPT độc lập, mỗi MPPT kết nối 2 string. Cấu hình này rất phù hợp với mái nhà máy lớn, nhiều vùng mái hoặc các khu vực có điều kiện bức xạ khác nhau.

PV đầu vào tối đa 150kWp
Inverter 110kW cho phép kết nối mảng PV tối đa 150kWp, giúp mở rộng dư địa thiết kế DC cho hệ thống C&I quy mô lớn.

Dải MPPT rộng 180–1000V
Điện áp DC tối đa 1100V, điện áp danh định 620V và vùng MPP đầy tải 530–850V, thuận tiện khi thiết kế các string dài.

AFCI – phát hiện hồ quang DC
INVT công bố AFCI là tùy chọn cho XG110KTR. Với phiên bản XG110KTR-AFCI mà bạn đang làm, có thể ghi AFCI là được trang bị, giúp phát hiện hồ quang và ngắt inverter khi xảy ra lỗi.

Hiệu suất tối đa 98,7%
Hiệu suất Châu Âu đạt 98,5% và hiệu suất MPPT đạt 99,9%, phù hợp cho các hệ thống công nghiệp vận hành công suất cao trong thời gian dài.

IP66 + SPD Type II
Thiết bị đạt chuẩn IP66, làm mát bằng quạt thông minh, hỗ trợ lắp đặt ngoài trời và tích hợp chống sét lan truyền Type II.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Store đang bán model XG110KTR tại Việt Nam và công bố trực tiếp bảo hành 5 năm.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng INVT XG100–136KTR

Trang sản phẩm XG100–136KTR chính hãng INVT

Trang XG110KTR tại DAT Store Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Khu công nghiệp · Kho vận – Logistics · Cơ sở sản xuất lớn · Trung tâm thương mại · Hệ thống điện mặt trời C&I · Điện mặt trời mặt đất

INVT định vị dòng XG100–136kW cho các hệ thống thương mại, công nghiệp và trạm điện công suất lớn. Đây là inverter hòa lưới thuần túy nên không đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào trang sản phẩm.