LITHIUM VALLEY

Bộ quản lý pin lưu trữ BMS Lithium Valley LV-BST-H5.12Aa-HVBOX

Mô tả tổng quan

Lithium Valley LV-BST-H5.12Aa-HVBOX là bộ quản lý pin áp cao dùng cho hệ thống lưu trữ LV-BST-H5.12Aa. Thiết bị đảm nhiệm việc quản lý, giám sát trạng thái pin, truyền dữ liệu giữa cụm battery và inverter, đồng thời phối hợp các chức năng bảo vệ của hệ thống.

BMS hỗ trợ giao tiếp CAN / RS485, hiển thị các thông tin như SOC và điện áp pin, làm việc với cấu hình từ 3 đến 6 module 5,12kWh trên mỗi tháp, tương ứng dung lượng hệ thống 15,36–30,72kWh. Hệ thống LV-BST-H5.12Aa hỗ trợ tối đa 4 cụm/tháp theo datasheet DAT hiện hành.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại thiết bị | BMS / High Voltage Box |
| Module hỗ trợ mỗi tháp | 3 – 6 module |
| Dung lượng hệ pin | 15,36 – 30,72 kWh |
| Dòng sạc/xả tối đa hệ thống | 100 A |
| Giao tiếp | CAN / RS485 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Tên sản phẩm | Bộ quản lý pin lưu trữ áp cao |
| Tên gọi | BMS / High Voltage Box |
| Model đề xuất ghi | LV-BST-H5.12Aa-HVBOX |
| Tên thương mại khác | BMS-LV-BST-H5.12Aa / LV-BST-H5.12Aa-Hbox |
| Hệ pin tương thích | LV-BST-H5.12Aa |
| Battery module sử dụng | 51,2V / 100Ah / 5,12kWh mỗi module |
| Số module mỗi tháp | 3 – 6 module |
| Dung lượng hệ pin / tháp | 15,36 – 30,72 kWh |
| Điện áp danh định hệ 3 module | 153,6 V |
| Điện áp danh định hệ 4 module | 204,8 V |
| Điện áp danh định hệ 5 module | 256 V |
| Điện áp danh định hệ 6 module | 307,2 V |
| Dải điện áp hệ 3 module | 134,4 – 168,48 V |
| Dải điện áp hệ 4 module | 179,2 – 224,64 V |
| Dải điện áp hệ 5 module | 224 – 280,8 V |
| Dải điện áp hệ 6 module | 268,8 – 350,4 V |
| Dòng sạc khuyến nghị hệ thống | 50 A |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 100 A |
| Hiển thị / Giám sát | SOC, điện áp pin và trạng thái hệ thống |
| Giao thức truyền thông | CAN / RS485 |
| Khả năng mở rộng hệ thống | Tối đa 4 cụm/tháp |
| Số module / cụm | 3 – 6 module theo datasheet DAT 3.6 |
| Nhiệt độ sạc hệ thống | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả hệ thống | -20°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 5% – 95% |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà / ngoài trời có mái che, tránh nắng trực tiếp |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước HV Box | 610 × 225 × 250 mm |
| Khối lượng HV Box | 16 kg |

DAT và datasheet Lithium Valley xác nhận riêng High Voltage Box có kích thước 610 × 225 × 250mm và nặng 16kg. Đây là hai thông số vật lý bạn nên dùng cho trang BMS, thay vì kích thước/trọng lượng của cả tháp pin.

Cấu hình hệ pin mà BMS quản lý

| Cấu hình | Điện áp danh định | Dung lượng | Dải điện áp |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 module | 153,6 V | 15,36 kWh | 134,4 – 168,48 V |
| 4 module | 204,8 V | 20,48 kWh | 179,2 – 224,64 V |
| 5 module | 256 V | 25,6 kWh | 224 – 280,8 V |
| 6 module | 307,2 V | 30,72 kWh | 268,8 – 350,4 V |

ĐIỂM NỔI BẬT

Quản lý tập trung hệ pin áp cao
BMS theo dõi SOC, điện áp và trạng thái vận hành của cụm battery, đồng thời là bộ phận giao tiếp giữa hệ pin LV-BST-H5.12Aa và inverter. Lithium Valley mô tả hệ thống BMS của dòng này có nhiệm vụ tối ưu vận hành và hỗ trợ các chức năng bảo vệ như quá sạc, quá xả và nhiệt độ.

CAN + RS485
Hỗ trợ hai giao thức truyền thông phổ biến trong hệ thống lưu trữ, giúp trao đổi dữ liệu giữa battery và inverter Hybrid tương thích.

Hỗ trợ cấu hình 3–6 module/tháp
Có thể xây dựng hệ thống từ 15,36kWh đến 30,72kWh trên một tháp mà không thay đổi loại module pin.

Hỗ trợ mở rộng nhiều tháp
Datasheet DAT 3.6 công bố khả năng hỗ trợ tối đa 4 cụm, mỗi cụm 3–6 module. Khi thiết kế hệ nhiều tháp, cần kiểm tra thêm khả năng hỗ trợ song song của inverter và firmware/BMS thực tế.

IP65 – làm mát tự nhiên
Hệ thống sử dụng đối lưu tự nhiên và đạt cấp bảo vệ IP65, thuận tiện cho lắp đặt trong nhà hoặc khu vực ngoài trời có mái che.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

DAT hiện công bố hệ sinh thái pin Lithium Valley có chính sách:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT cũng nhấn mạnh chính sách bảo hành Lithium Valley vẫn duy trì 10 năm trong các cập nhật sản phẩm năm 2026. Tuy nhiên, mình chưa tìm thấy tài liệu công khai tách riêng điều khoản 10 năm cho riêng linh kiện HVBOX/BMS khi mua rời. Vì vậy, nếu trang website của bạn bán BMS như một sản phẩm riêng biệt, cách ghi chặt chẽ nhất là:

“Bảo hành chính hãng theo chính sách Lithium Valley – DAT Group”

Còn nếu BMS được bán như một phần của hệ LV-BST-H5.12Aa hoàn chỉnh, có thể ghi “Bảo hành chính hãng 10 năm” theo chính sách hệ sinh thái Lithium Valley của DAT.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet LV-BST-H5.12Aa tiếng Việt – DAT Solar

Datasheet LV-BST-H5.12Aa tiếng Anh – Lithium Valley

Trang sản phẩm LV-BST-H5.12Aa – DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hệ pin Lithium Valley LV-BST-H5.12Aa · Điện mặt trời Hybrid · Hệ lưu trữ điện áp cao · Hộ gia đình · Biệt thự · Cơ sở kinh doanh nhỏ · Hệ thống Backup

Điểm cần lưu ý là BMS này không phải thiết bị lưu trữ độc lập. Nó phải sử dụng cùng các module battery LV-BST-H5.12Aa và inverter có giao thức tương thích.