LITHIUM VALLEY

Bộ quản lý pin cao áp Lithium Valley FLEX16-HBOX

Mô tả tổng quan

Lithium Valley FLEX16-HBOX là High Voltage Box dùng trong hệ lưu trữ FLEX16, thực hiện giám sát điện áp, dòng điện và điện trở cách điện của cụm battery, đồng thời điều khiển đóng cắt mạch DC và trao đổi dữ liệu với hệ thống thông qua CAN / RS485 / LAN.

Thiết bị có điện áp định mức DC 1000V, dòng định mức 250A, đạt IP20 và được thiết kế để kết hợp với 6–16 module FLEX16-UNIT trong một cụm pin. Mỗi module FLEX16-UNIT có dung lượng 16,076kWh, do đó một cụm hoàn chỉnh có thể đạt khoảng 96,46–257,22kWh.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại thiết bị | High Voltage Box / BMS Controller |
| Điện áp định mức | DC 1000 V |
| Dòng định mức | 250 A |
| Giao tiếp | CAN / RS485 / LAN |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Kích thước | 830 × 490 × 230 mm |

Các thông số trên lấy trực tiếp từ phần High Voltage Box Technical Parameters trong datasheet FLEX16 V1.1 phát hành tháng 4/2026.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | FLEX16-HBOX / Flex16-HBox |
| Tên thiết bị | High Voltage Box |
| Chức năng | Quản lý, giám sát và đóng cắt cụm battery cao áp |
| Hệ pin tương thích | Lithium Valley FLEX16 |
| Điện áp định mức | DC 1000 V |
| Dòng định mức | 250 A |
| Điện trở cách điện | ≥10 MΩ @ 1000 VDC |
| Độ bền điện môi | 3390 VDC |
| Dòng rò khi thử điện môi | ≤1 mA |
| Giao tiếp | CAN / RS485 / LAN |
| Điều khiển CB DC | Điều khiển thủ công + Shunt Trip |
| Giám sát điện áp cụm pin | Có |
| Giám sát dòng cụm pin | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát nhiệt độ busbar | Có |
| Giám sát đầu nối công suất | Có |
| Đèn trạng thái mặt trước | Có |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +65°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25°C ~ +65°C |
| Độ ẩm tương đối | ≤95% |
| Độ cao hoạt động | ≤2.000 m |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Kích thước (R × S × C) | 830 × 490 × 230 mm |
| Khối lượng | 29 kg |
| Kiểu lắp đặt | Xếp tầng / Cableless stacking cùng FLEX16-UNIT |
| Số module hỗ trợ trong một cụm | 6 – 16 module |

Datasheet cũng mô tả HBOX sử dụng linh kiện độ tin cậy cao, thiết kế bảo vệ dự phòng và theo dõi nhiệt độ tại busbar/đầu nối công suất để tăng độ an toàn của hệ thống.

CẤU HÌNH HỆ PIN TƯƠNG THÍCH

Đây là phần mình nghĩ nên có trên website vì nó giúp khách hiểu HBOX quản lý được bao nhiêu pin, nhưng không nên nhầm các con số này là dung lượng của bản thân HBOX.

| Số module FLEX16-UNIT | Dung lượng hệ thống | Điện áp danh định |
| --- | --- | --- |
| 6 module | 96,46 kWh | 307,2 V |
| 8 module | 128,61 kWh | 409,6 V |
| 10 module | 160,76 kWh | 512 V |
| 12 module | 192,92 kWh | 614,4 V |
| 14 module | 225,07 kWh | 716,8 V |
| 16 module | 257,22 kWh | 819,2 V |

Cấu hình lớn nhất 16 module có dải điện áp hoạt động 716,8–934,4V, vẫn nằm trong giới hạn DC1000V của HBOX.

ĐIỂM NỔI BẬT

Quản lý hệ pin công suất lớn
Một FLEX16-HBOX có thể làm việc với 6–16 module FLEX16-UNIT, tương ứng hệ lưu trữ từ khoảng 96,46 đến 257,22kWh.

Giám sát điện áp – dòng – cách điện
Thiết bị theo dõi trực tiếp điện áp cụm pin, dòng điện và trạng thái điện trở cách điện, là lớp quản lý quan trọng của hệ battery cao áp.

Điều khiển đóng cắt DC
HBOX hỗ trợ điều khiển thủ công và shunt-trip đối với DC circuit breaker, giúp cách ly hệ thống khi cần thiết.

Giám sát nhiệt độ các điểm công suất
Theo dõi nhiệt độ busbar và đầu nối công suất bên trong High Voltage Box, hỗ trợ phát hiện các điều kiện vận hành bất thường.

CAN / RS485 / LAN
Ba giao diện truyền thông công nghiệp giúp tích hợp BMS với inverter, EMS và hệ thống giám sát.

Thiết kế Cableless Stacking
FLEX16 sử dụng kiến trúc xếp tầng không dây cáp giữa các module, giúp đơn giản hóa việc đấu nối và thi công.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

DAT hiện công bố pin lưu trữ Lithium Valley được bảo hành chính hãng 10 năm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, mình chưa thấy datasheet FLEX16 V1.1 tách riêng câu “FLEX16-HBOX standalone = 10 năm”. Vì đây là thiết bị quản lý được bán như một phần của hệ FLEX16, để website chặt chẽ nhất mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng theo chính sách Lithium Valley – DAT Group

Nếu VIETHUNGSOLAR bán HBOX kèm hệ FLEX16 hoàn chỉnh và chứng từ DAT xác nhận áp dụng chung 10 năm, lúc đó có thể đổi thành:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính xác nhất hiện tại là Flex16-HBox-n (n=6…16) C&I BESS V1.1 – 2026, trong đó trang 4 có riêng bảng thông số FLEX16-HBOX:

Tải Datasheet FLEX16-HBOX V1.1 – DAT Solar

Trang sản phẩm hiện hành tại DAT:

FLEX16-HBOX-N – DAT Solar Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hệ pin Lithium Valley FLEX16 · ESS thương mại – công nghiệp · Hybrid · Off-grid · Peak Shaving · Backup doanh nghiệp · Nhà máy – Nhà xưởng

FLEX16-HBOX không phải thiết bị lưu trữ độc lập và cũng không có dung lượng kWh riêng. Nó phải hoạt động cùng các module FLEX16-UNIT và inverter/PCS tương thích.