SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG33CX-P2 33kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG33CX-P2 là inverter hòa lưới 3 pha công suất 33kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 46,2kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 3 MPPT với tổng cộng 6 string PV và dòng đầu vào tối đa 30A mỗi MPPT. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,5%, tích hợp PID Recovery, giám sát dòng từng string, AFCI 2.0, SPD Type I+II phía DC và Type II phía AC, đồng thời đạt cấp bảo vệ IP66 và chống ăn mòn C5.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 33 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 46,2 kWp |
| Số MPPT | 3 MPPT / 6 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |

Các giá trị trên lấy theo đúng cột SG33CX-P2 trong datasheet chính hãng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG33CX-P2 |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 33.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 36,3 kVA |
| PV khuyến nghị tối đa | 46.200 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp PV tối thiểu | 160 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V |
| Số MPPT độc lập | 3 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 6 |
| Dòng PV tối đa | 90 A – 30A × 3 MPPT |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 120 A – 40A × 3 MPPT |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 30 A |
| Điện áp AC danh định | 3/N/PE, 220/380 V hoặc 230/400 V |
| Dải điện áp AC | 312 – 480 V |
| Dòng AC danh định @230V | 47,8 A |
| Dòng AC tối đa | 55,2 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,3% |
| PID Recovery | Có |
| Giám sát dòng string | Có |
| Dynamic Shading Optimization | Có |
| Smart IV Curve Diagnosis | Có |
| AFCI | Hỗ trợ AFCI 2.0 |
| SPD phía DC | Type I + II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Bảo vệ đảo cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Làm mát | Smart Forced Air Cooling |
| Kích thước (R × C × S) | 645 × 575 × 245 mm |
| Khối lượng | 38 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <7 W |
| Hiển thị | LED, Bluetooth + App |
| Giao tiếp | RS485; WLAN / Ethernet tùy chọn |
| Kết nối DC | Evo2, tối đa 6 mm² |
| Kết nối AC | OT Terminal, 16–35 mm² |
| Bảo hành tại DAT Store | 5 năm |

Datasheet Sungrow hiện hành xác nhận 46,2kWp, 33kW, 36,3kVA, 55,2A, 98,5%, IP66, kích thước 645 × 575 × 245mm và 38kg. User Manual Sungrow 2025 cũng giữ nguyên kích thước và khối lượng này.

ĐIỂM NỔI BẬT

3 MPPT – 6 string PV
Ba MPPT độc lập, mỗi MPPT kết nối tối đa 2 string, giúp phân chia mảng PV linh hoạt hơn cho các mái nhà xưởng có nhiều khu vực hoặc hướng lắp đặt khác nhau.

Tương thích tấm pin công suất cao
Mỗi MPPT hỗ trợ tới 30A, tương ứng khoảng 15A/string khi sử dụng hai string, và Sungrow định vị dòng CX-P2 tương thích với module PV 500W+ thế hệ mới.

PV đầu vào tới 46,2kWp
Inverter 33kW cho phép mảng PV khuyến nghị tối đa 46,2kWp, tạo dư địa DC oversizing khoảng 140%.

Hiệu suất tối đa 98,5%
Hiệu suất Châu Âu đạt 98,3%, phù hợp các hệ thống thương mại – công nghiệp cần tối ưu sản lượng dài hạn.

AFCI 2.0 + PID Recovery + SPD cao cấp
Thiết bị hỗ trợ AFCI 2.0, tích hợp PID Recovery, SPD Type I+II phía DC và Type II phía AC, tăng mức bảo vệ cho hệ thống C&I.

IP66 + chống ăn mòn C5
Vỏ IP66, chống ăn mòn C5 và hệ thống quạt làm mát thông minh giúp inverter phù hợp môi trường nhà xưởng và lắp đặt ngoài trời theo hướng dẫn của hãng.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, nếu hàng lấy theo kênh DAT, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Store hiện niêm yết đúng mã SG33CX-P2 và ghi bảo hành 5 năm. Một số đại lý Sungrow khác tại Việt Nam quảng cáo 10 năm, vì vậy không nên mặc định 10 năm nếu lô hàng của bạn không có chính sách mở rộng cụ thể.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow SG25/30/33CX-P2 – Version 5

User Manual SG25/30/33/36/40/50CX-P2 – Sungrow 2025

Trang sản phẩm SG33CX-P2 chính hãng Sungrow

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Tòa nhà thương mại · Showroom – Văn phòng · Điện mặt trời C&I · Hệ thống áp mái công suất lớn

Sungrow định vị SG33CX-P2 trực tiếp cho nhóm Business Owners / C&I, nên đây là nhóm ứng dụng phù hợp hơn hộ gia đình.