SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG5.0RS 5kW – 1 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG5.0RS là inverter hòa lưới 1 pha công suất 5kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng. Thiết bị trang bị 2 MPPT độc lập, hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 7,5kWp, điện áp DC tối đa 600V và dải MPPT rộng 40–560V. SG5.0RS đạt hiệu suất tối đa 97,9%, tương thích với module công suất cao và tấm pin Bifacial, đồng thời tích hợp PID Zero, chống sét Type II phía DC/AC và khả năng giám sát qua iSolarCloud.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 5 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 1 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 7,5 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Hiệu suất tối đa | 97,9% |

Các giá trị trên trùng khớp giữa datasheet chính hãng Sungrow và thông số DAT Solar Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG5.0RS |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 1 pha |
| Công suất AC định mức | 5.000 W |
| Công suất AC tối đa | 5.000 VA |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 7.500 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp PV tối thiểu | 40 V |
| Điện áp khởi động | 50 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 40 – 560 V |
| Số MPPT độc lập | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Tổng số string PV | 2 |
| Dòng PV tối đa | 32 A (16 A + 16 A) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 40 A (20 A + 20 A) |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC định mức @230V | 21,8 A |
| Dòng AC tối đa | 22,8 A |
| Dải điện áp AC | 154 – 276 V |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% tại công suất định mức |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Hiệu suất tối đa | 97,9% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,3% |
| PID Zero | Có |
| Giám sát dòng từng string | Có |
| AFCI | Tùy chọn |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Công tắc DC | Có |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Kích thước (R × C × S) | 410 × 270 × 150 mm |
| Khối lượng | 10 kg |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LED + LED trạng thái |
| Giao tiếp | Ethernet / WLAN / RS485 / DI |
| Kết nối DC | MC4, tối đa 6mm² |
| Kết nối AC | Plug & Play, tối đa 6mm² |
| Bảo hành tại DAT Solar | 5 năm |

Thông số 7,5kWp PV, 600V DC, 2 MPPT, 16A/MPPT, hiệu suất 97,9%, IP65, kích thước 410 × 270 × 150mm và trọng lượng 10kg đều được xác nhận trong datasheet chính hãng.

ĐIỂM NỔI BẬT

2 MPPT độc lập
Cho phép kết nối hai chuỗi PV hoạt động độc lập, thuận tiện với mái có hai hướng hoặc điều kiện bức xạ khác nhau. Dải MPPT rộng 40–560V giúp inverter bắt đầu và duy trì phát điện trong nhiều điều kiện vận hành.

Tương thích module công suất cao
Mỗi MPPT hỗ trợ dòng tối đa 16A, Sungrow công bố SG5.0RS tương thích với các module PV công suất cao và module Bifacial.

Hiệu suất tối đa 97,9%
Hiệu suất Châu Âu đạt 97,3%, giúp hạn chế tổn hao trong quá trình chuyển đổi DC sang AC.

PID Zero thông minh
Tích hợp chức năng PID Zero nhằm hỗ trợ hạn chế ảnh hưởng của suy giảm do điện thế đối với hệ thống module PV.

An toàn với SPD Type II DC & AC
Tích hợp chống sét lan truyền Type II cho cả phía DC và AC, công tắc DC, bảo vệ ngược cực, ngắn mạch và dòng rò; AFCI có thể được trang bị tùy cấu hình.

Nhỏ gọn – vận hành êm
Khối lượng chỉ 10kg, làm mát bằng đối lưu tự nhiên, không cần quạt; thiết kế IP65 và chống ăn mòn C5 phù hợp cho hệ thống dân dụng.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar hiện đang ghi rõ “Bảo hành: 5 năm” trên trang sản phẩm SG5.0RS. Một số đơn vị bán lẻ khác tại Việt Nam quảng cáo 10 năm, nhưng đó có thể là chính sách riêng của nhà bán hoặc gói mở rộng; nếu hàng của bạn lấy qua DAT thì 5 năm là thông tin an toàn hơn để đưa lên website.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow SG5.0/6.0RS:
Tải Datasheet SG5.0RS PDF

User Manual chính hãng – bản cập nhật 2025:
Tải User Manual SG5.0RS

Quick Installation Guide – 2025:
Tải hướng dẫn lắp đặt SG5.0RS

Trang sản phẩm tại Việt Nam:
SG5.0RS – DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Điện mặt trời hòa lưới · Mái có hai hướng · Hệ thống tự dùng điện mặt trời

Sungrow phân loại SG5.0RS là 1-Phase String Inverter dành cho Homeowners, nên không nên đưa các ứng dụng “Hybrid”, “pin lưu trữ” hay “Backup” vào trang model này.