GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe ES Uniq 6kW – GW6000-ES-C10

Mô tả tổng quan

GoodWe GW6000-ES-C10 là inverter Hybrid 1 pha công suất 6kW, sử dụng hệ pin lưu trữ điện áp thấp 48V. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 12kWp, 2 MPPT độc lập, dòng sạc/xả pin liên tục tới 140A, đồng thời cung cấp nguồn Backup với công suất đỉnh tới 12kVA trong 10 giây. ES Uniq còn hỗ trợ máy phát điện, tải thông minh, vận hành microgrid và ghép song song tối đa 6 inverter, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời Hybrid dân dụng có nhu cầu tải và lưu trữ lớn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 6 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| Công suất PV tối đa | 12 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 140 A |
| Chuyển mạch Backup | <4 ms |

GoodWe xác nhận GW6000-ES-C10 có pin 40–60V, dòng sạc/xả 140A và công suất biểu kiến Backup danh định 6kVA.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW6000-ES-C10 |
| Dòng sản phẩm | ES Uniq Series |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 6.000 W |
| Công suất AC tối đa | 6.600 W |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 12.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Điện áp khởi động PV | 58 V |
| Dải điện áp MPPT | 60 – 550 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 20 A / 20 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 26 A / 26 A |
| Loại pin hỗ trợ | Li-Ion / Lead-acid |
| Điện áp pin danh định | 48 V |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Điện áp khởi động pin | 44,2 V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 140 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 140 A |
| Công suất sạc tối đa | 6,0 kW |
| Công suất xả tối đa | 6,6 kW |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Tần số AC | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC tối đa lên lưới | 30 A |
| Công suất Backup danh định | 6,0 kVA |
| Backup tối đa không lưới | 6,6 kVA |
| Backup đỉnh | 12 kVA / 10 giây |
| Backup tối đa khi có lưới | 8,8 kVA |
| Dòng Backup tối đa | 30 A Off-grid / 40 A khi có lưới |
| Thời gian chuyển Backup | <4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,2% |
| Hiệu suất Battery → AC | 95,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Cổng máy phát điện | Có |
| Cổng 3 trong 1 | Generator / Smart Load / On-grid Inverter |
| Ghép song song | Tối đa 6 inverter |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Giao tiếp hệ thống | RS485, Wi-Fi + LAN + Bluetooth |
| Giao thức | Modbus-RTU / Modbus-TCP |
| Hiển thị | LCD + WLAN / App |
| AFCI | Tùy chọn |
| Chống sét DC / AC | Type III / Type III |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C ~ +60°C |
| Độ cao tối đa | 3.000 m |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ ồn | <30 dB |
| Kích thước (R × C × S) | 560 × 415 × 204 mm |
| Khối lượng | 15,5 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

Các giá trị AC/Backup, hiệu suất và thông số vật lý đều được xác nhận trong datasheet và User Manual chính hãng.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing tới 200% — Inverter 6kW hỗ trợ tối đa 12kWp PV, giúp tăng thời gian phát công suất tốt vào sáng, chiều và những ngày bức xạ thấp.

2 MPPT – 20A/MPPT — Hai MPPT độc lập giúp linh hoạt với hai hướng mái và tương thích tốt với các tấm pin công suất lớn hiện nay.

Pin áp thấp 48V – 140A — Hỗ trợ pin Li-ion hoặc Lead-acid 40–60V, công suất sạc tới 6kW và xả tối đa 6,6kW.

Backup mạnh 12kVA/10 giây — Công suất Backup định mức 6kVA, tối đa 6,6kVA và có thể đạt 12kVA trong 10 giây, phù hợp tải có dòng khởi động cao.

Chuyển mạch <4ms — Khi lưới gặp sự cố, ES Uniq có khả năng chuyển sang chế độ dự phòng rất nhanh.

Generator + Microgrid + mở rộng 6 máy — Cổng 3 trong 1 hỗ trợ máy phát điện, Smart Load hoặc inverter hòa lưới; hệ thống có thể ghép song song tối đa 6 ES Uniq.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với trang sản phẩm riêng, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

Chính sách bảo hành GoodWe hiện hành liệt kê ES Uniq 3–6K trong nhóm inverter Hybrid được bảo hành giới hạn tiêu chuẩn 5 năm.

Nếu VIETHUNGSOLAR bán GW6000-ES-C10 trong combo inverter + pin GoodWe đủ điều kiện chương trình của hãng, bạn có thể trình bày riêng chính sách bảo hành combo thay vì thay đổi bảo hành tiêu chuẩn trên trang inverter. GoodWe từng triển khai các chương trình combo ES Uniq + Lynx/BAT với bảo hành 10 năm tại Việt Nam, nhưng cần áp dụng đúng điều kiện chương trình tại thời điểm bán.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ES Uniq 3–12kW – tiếng Việt

User Manual ES Uniq 3–6kW – GoodWe

Trang sản phẩm GoodWe ES Uniq Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng Backup · Tối ưu điện mặt trời tự dùng

GoodWe định vị ES Uniq là dòng Hybrid dành cho hệ thống PV dân dụng, đồng thời hỗ trợ cả vận hành on-grid và off-grid.