SUNGROW

Inverter Hybrid Sungrow MG8RL 8kW – 1 Pha, Pin Áp Thấp

Mô tả tổng quan

Sungrow MG8RL là inverter Hybrid 1 pha công suất 8kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng kết hợp lưu trữ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 16kWp, 3 MPPT độc lập với dòng đầu vào tối đa 20A mỗi string, pin lưu trữ áp thấp 40–60V và công suất sạc/xả tới 8kW. MG8RL hỗ trợ backup toàn nhà, chuyển mạch ≤4ms và chịu tải đỉnh tới 200% công suất định mức trong 10 giây.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 8 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha |
| Số MPPT | 3 MPPT |
| PV khuyến nghị tối đa | 16 kWp |
| Chuyển mạch Backup | ≤4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | MG8RL |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha |
| Công suất AC định mức | 8.000 W |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 16.000 Wp |
| Công suất PV sử dụng tối đa | 12.800 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 500 V |
| Điện áp PV tối thiểu / Khởi động | 40 V / 50 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 40 – 425 V |
| Dải MPPT toàn tải | 255 – 425 V |
| Số MPPT | 3 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 / 1 |
| Dòng PV đầu vào tối đa | 60 A (20 / 20 / 20 A) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 75 A (25 / 25 / 25 A) |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 25 A |
| Loại pin hỗ trợ | Li-ion / Lead-acid |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Pin Sungrow tương thích | MGL060 / MBL050 / MBL120 / MBL160 |
| Hỗ trợ pin LV bên thứ ba | Có, theo danh sách tương thích của Sungrow |
| Dòng sạc tối đa | 190 A |
| Dòng xả tối đa | 190 A |
| Công suất sạc tối đa | 8.000 W |
| Công suất xả tối đa | 8.000 W |
| Công suất AC từ lưới tối đa | 13.860 W |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 36,4 A |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 mặc định |
| Công suất tải Backup khi có lưới | Tối đa 13.860 W |
| Dòng Bypass / Backup tối đa | 63 A |
| Công suất Backup định mức – Off-grid | 8.000 W |
| Công suất Backup tối đa – Off-grid | 8.800 W |
| Công suất Backup đỉnh | 200% công suất định mức / 10 giây |
| Thời gian chuyển Backup | ≤4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,7% |
| PID Zero | Có |
| AFCI | Tùy chọn |
| Chống sét DC | Type II |
| Chống sét AC | Type III |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước (R × C × S) | 552 × 448 × 250 mm |
| Khối lượng | ≤25 kg |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| Làm mát | Quạt làm mát |
| Độ ồn điển hình | ≤45 dB(A) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2.000 m |
| Màn hình | LCD cảm ứng + LED |
| Giao tiếp | CAN, RS485, Ethernet, WLAN |
| DI / DO | DI × 1 / DO × 1 |
| Ghép song song | Tối đa 8 inverter |
| Bảo hành | 10 năm tại kênh phân phối DAT Group Việt Nam |

Thông số trên lấy chủ yếu từ datasheet Sungrow Version 8. Version 8 cũng cập nhật rõ MG8RL hỗ trợ cả Li-ion và Lead-acid, đồng thời liệt kê MGL060, MBL050, MBL120, MBL160 và một số pin LV bên thứ ba.

Riêng bảo hành, DAT Group hiện công bố bảo hành tiêu chuẩn 10 năm cho MG8RL/MG10RL tại Việt Nam.

ĐIỂM NỔI BẬT

3 MPPT độc lập – 20A/string
Ba MPPT với 1 string trên mỗi MPPT giúp bố trí linh hoạt hơn khi mái có nhiều hướng hoặc nhiều vùng bức xạ khác nhau; dòng tối đa 20A/string phù hợp với các module công suất cao hiện nay.

Hỗ trợ PV tới 16kWp
MG8RL cho phép công suất PV khuyến nghị tối đa tới 16kWp, trong khi công suất PV sử dụng tối đa là 12,8kWp, tạo dư địa oversizing tốt cho hệ thống Hybrid.

Pin áp thấp – sạc/xả 8kW
Hỗ trợ pin 40–60V với dòng sạc/xả tối đa 190A và công suất sạc/xả tới 8kW.

Backup toàn nhà ≤4ms
Bypass tối đa 63A, chuyển mạch sang chế độ dự phòng trong ≤4ms và công suất backup đỉnh đạt 200% trong 10 giây, phù hợp tải có dòng khởi động lớn.

Màn hình cảm ứng 4,3 inch
Trang bị màn hình LCD cảm ứng để theo dõi và cài đặt trực tiếp, đồng thời quản lý hệ thống qua hệ sinh thái Sungrow/iSolarCloud.

IP65 – khả năng mở rộng cao
Thiết kế IP65, hỗ trợ ghép song song tối đa 8 inverter; nếu cấu hình trên 4 máy, Sungrow yêu cầu tham vấn hãng khi thiết kế.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow MG8RL / MG10RL – Version 8, 2026:
Tải Datasheet Sungrow MG8RL V8

Datasheet tiếng Việt – DAT Solar, 2026:
Tải Datasheet MG8RL / MG10RL tiếng Việt

Trang sản phẩm Sungrow Việt Nam:
Sungrow MG5/6/8/10RL chính hãng

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Backup toàn nhà · Tối ưu điện mặt trời tự dùng · Hệ lưu trữ pin áp thấp

Sungrow xếp MG8RL trong nhóm 1-phase Hybrid Inverter – For Home, nên mình ưu tiên nhóm ứng dụng dân dụng thay vì nhà máy hoặc dự án C&I lớn.